## Front_page
Tabelle bauseitiger Einstellungen
Anwendbare Geräte
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Hinweise
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Tabelle bauseitiger Einstellungen | [5 empty] | Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert
Brotkrumen | Einstellungstyp | Code | Einstellungsbeschreibung | Gültig wenn | Bereich / Schritt / Standardwert | Datum | Wert
1 Hauptzone
1.1 | Endbenutzer | N/A | Raumtemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone. | [041]=2: Raum | 12~35°C, Schritt: 0,5°C 20
1.1 | Endbenutzer | N/A | Raumtemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone. | [041]=2: Raum | 12~30°C, Schritt: 0,5°C 21
1.2 | Endbenutzer | N/A | Raumtemperaturziel-Zeitprogramm für das Raumheizen in der Hauptzone aktivieren. | [041]=2: Raum | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
1.2 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperaturziel-Zeitprogramm ohne witterungsgeführte Kurve für das Raumheizen in der Hauptzone aktivieren. | [041]=0: Vorlauf | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
1.3 | Endbenutzer | N/A | Heizen-Zeitprogramm. | [041]=2: Raum ODER [041]=0: Vorlauf | N/A
1.4 | Endbenutzer | N/A | Kühlen-Zeitprogramm. | [041]=2: Raum ODER [041]=0: Vorlauf | N/A
1.5 | Erw. Endbenutzer | N/A | Vorlauf-Steuerungsmodus beim Raumheizen in der Hauptzone. | Immer | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
1.6 | Monteur | [053] | Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone. | Immer | [099]=1: Ja UND [1.11]=2: Heizkörper [054]~min([048]-5; [060]; 75) Schritt: 1°C 35°C [099]=1: Ja UND [1.11]≠2: Heizkörper [054]~min([048]-5; [060]; 55) Schritt: 1°C 35°C [099]=0: Nein UND [1.11]=2: Heizkörper [054]~min([015]-5; [060]; 75) Schritt: 1°C 75°C [099]=0: Nein UND [1.11]≠2: Heizkörper [054]~min([015]-5; [060]; 55) Schritt: 1°C 55°C
1.6 | Monteur | [054] | Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone. | Immer | 15~[053]°C, Schritt: 1°C 20
1.7 | Erw. Endbenutzer | N/A | Vorlauf-Steuerungsmodus beim Raumkühlen in der Hauptzone. | Immer | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
1.8 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumheizen in der Hauptzone. | [1.5]=1: Witterungsgeführt | Umgebungsbereich: -40~25°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [054]~[053]°C, Schritt: 1°C
1.9 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumkühlen in der Hauptzone. | [1.7]=1: Witterungsgeführt | Umgebungsbereich: 10~43°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [056]~[055]°C, Schritt: 1°C
1.10 | Endbenutzer | N/A | Hysterese bei Raumzieltemperatur, die zum Neustart der Anforderung zum Heizen oder Raumkühlen verwendet wird. | [041]=2: Raum | 0,5~10°C, Schritt: 0,1°C 0,5
1.11 | Endbenutzer | N/A | Wärmeüberträgertyp-Auswahl in der Hauptzone. | Immer | 0: Fußbodenheizung 1: Wärmepumpe-Konvektor 2: Heizkörper
1.12 | Monteur | [041] | Thermostatmodus in der Hauptzone. | Immer | 0: Vorlauf 1: Externer Raum 2: Raum
1.13 | Monteur | [042] | Thermostattyp in der Hauptzone. | [041]=1: Externer Raum UND [180]=0: Hardware | 0: Dualkontakt 1: Einzelkontakt
1.13 | Monteur | [180] | Einstellung zur Bestimmung, was die Quelle für den externen Thermostat ist. | [041]=1: Externer Raum | 0: Hardware 1: Extern
1.14 | Endbenutzer | [169]/[170] | Ziel Delta T beim Raumheizen in der Hauptzone. | Immer | [1.11]=0: Fußbodenheizung 3~10°C, Schritt: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Wärmepumpe-Konvektor 3~10°C, Schritt: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Heizkörper 10~20°C, Schritt: 0,5°C [170]=10
1.15 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Monteur | [050] | Raumkühlbetrieb in der Hauptzone zulassen. | Immer | 0: Nein 1: Ja
1.17 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur Steuerung EIN/AUS in der Hauptzone. | [041]=0: Vorlauf | 0: AUS 1: Ein
1.18 | Endbenutzer | [174] | Ziel-Delta-T beim Raumkühlen in der Hauptzone. | Immer | 3~10°C, Schritt: 0,5°C 5
1.19 | Monteur | [048] | Die absolute Obergrenze des Vorlauftemperaturziels in Bezug auf den installierten Emitter in der Hauptzone. | [099]=1: Ja | 20~80°C, Schritt: 0,5°C 40
1.20 | Monteur | [049] | Die absolute Untergrenze des Vorlauftemperaturziels in Bezug auf den installierten Emitter in der Hauptzone. | [099]=1: Ja | 3~35°C, Schritt: 0,5°C 3
1.21 | Endbenutzer | N/A | Name der Hauptzone. | Immer | Hauptzone
1.22 | Endbenutzer | N/A | Raumzieltemperatur beim Frostschutz in der Hauptzone. | [041]=2: Raum | 4~16°C, Schritt: 0,5°C 8
1.23 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperaturziel-Zeitprogramm ohne witterungsgeführte Kurve für das Raumkühlen in der Hauptzone aktivieren. | [041]=0: Vorlauf | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
1.23 | Endbenutzer | N/A | Raumtemperatur-Zielzeitprogramm für das Raumkühlen in der Hauptzone aktivieren. | [041]=2: Raum | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
1.24 | Endbenutzer | N/A | Zeitprogramm der Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Hauptzone. | [041]=0: Vorlauf UND [1.5]=1: Witterungsgeführt | N/A
1.25 | Endbenutzer | N/A | Zeitprogramm der Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Hauptzone. | [041]=0: Vorlauf UND [1.7]=1: Witterungsgeführt | N/A
1.26 | Monteur | [052] | Temperaturverschiebung des Vorlauftemperaturziels rund um den Gefrierpunkt in der Hauptzone zulassen. | Immer | 0: Keine 1. Niedrig eng 2: Niedrig weit 3: Hoch eng 4: Hoch weit
1.27 | Endbenutzer | N/A | Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Hauptzone. | [1.5]=1: Witterungsgeführt | -10~10°C, Schritt: 1°C 0
1.28 | Endbenutzer | N/A | Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Hauptzone. | [1.7]=1: Witterungsgeführt | -10~10°C, Schritt: 1°C 0
1.29 | Erw. Endbenutzer | N/A | Raumtemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone zum Puffern. | [041]=2: Raum UND [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte | 12~30°C, Schritt: 0,5°C 23
1.30 | Erw. Endbenutzer | N/A | Raumtemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone zum Puffern. | [041]=2: Raum UND [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte | 15~35°C, Schritt: 0,5°C 18
1.31 | Monteur | [158] | Daikin-Raumthermostat verbunden. | Immer | 0: Nein 1: Ja
1.32 | Endbenutzer | N/A | Raumtemperatur-Steuerung EIN/AUS in der Hauptzone. | [041]=2: Raum | 0: AUS 1: Ein
1.33 | Erw. Endbenutzer | N/A | Optionaler Versatz, der auf das Raumtemperaturziel angewendet werden kann, gemessen vom optionalen Sensor in der Hauptzone. | [041]=2: Raum | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0
1.34 | Endbenutzer | N/A | Raumziel-Basislinien-Temperatur für das Raumzeitprogramm beim Raumheizen in der Hauptzone. | [041]=2: Raum | 12~30°C, Schritt: 0,5°C 12
1.35 | Endbenutzer | N/A | Raumziel-Basislinien-Temperatur für das Raumzeitprogramm beim Raumkühlen in der Hauptzone. | [041]=2: Raum | 12~35°C, Schritt: 0,5°C 30
1.36 | Endbenutzer | N/A | Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Hauptzone aktivieren. | [1.5]=1: Witterungsgeführt | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
1.37 | Endbenutzer | N/A | Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Hauptzone aktivieren. | [1.7]=1: Witterungsgeführt | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
1.38 | Erw. Endbenutzer | N/A | Versatz der Raumtemperatur beim HCI in der Hauptzone. | [041]=2: Raum | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0
1.39 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone. | [1.5]=0: Absolut | [054]~[053]°C, Schritt: 1°C
1.40 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone. | [1.7]=0: Absolut | [056]~[055]°C, Schritt: 1°C
1.43 | Monteur | [055] | Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone. | Immer | [056]~22°C, Schritt: 1°C 22
1.43 | Monteur | [056] | Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone. | Immer | [099]=1: Ja ([049]+4)~[055], Schritt: 1°C 7°C [099]=0: Nein ([014]+4)~[055], Schritt: 1°C 7°C
2 Zusatzzone
2.1 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperaturziel-Zeitprogramm ohne witterungsgeführte Kurve für das Raumheizen in der Zusatzzone aktivieren. | [057]=0: Vorlauf UND [155]=1: Ja | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
2.3 | Endbenutzer | N/A | Heizen-Zeitprogramm Zusatzzone. | [057]=0: Vorlauf ODER [057]=2: Raum | N/A
2.4 | Endbenutzer | N/A | Kühlen-Zeitprogramm Zusatzzone. | [057]=0: Vorlauf ODER [057]=2: Raum | N/A
2.5 | Erw. Endbenutzer | N/A | Ziel-Betriebsart beim Raumheizen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
2.6 | Monteur | [060] | Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | [2.11]=2: Heizkörper [061]~min([015]-5; 75), Schritt: 1°C 75°C [2.11]≠2: Heizkörper [061]~min([015]-5; 55), Schritt: 1°C 55°C
2.6 | Monteur | [061] | Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | 20~[060]°C, Schritt: 1°C 20
2.7 | Erw. Endbenutzer | N/A | Ziel-Betriebsart beim Raumkühlen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
2.8 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumheizen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja UND [2.5]=1: Witterungsgeführt | Umgebungsbereich: -40~25°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [061]~[060]°C, Schritt: 1°C
2.9 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumkühlen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja UND [2.7]=1: Witterungsgeführt | Umgebungsbereich: 10~43°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [063]~[062]°C, Schritt: 1°C
2.10 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Endbenutzer | N/A | Wärmeüberträgertyp-Auswahl in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | 0: Fußbodenheizung 1: Wärmepumpe-Konvektor 2: Heizkörper
2.12 | Monteur | [057] | Thermostatmodus in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | [041]=0: Vorlauf 0: Vorlauf [041]≠0: Vorlauf 1: Externer Raum
2.13 | Monteur | [146] | Thermostattyp in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja UND [057]=1: Externer Raum UND [181]=0: Hardware | 0: Dualkontakt 1: Einzelkontakt
2.13 | Monteur | [181] | Einstellung zur Bestimmung, was die Quelle für den externen Thermostat ist. | [155]=1: Ja UND [057]=1: Externer Raum | 0: Hardware 1: Extern
2.14 | Endbenutzer | [171]/[172] | Ziel-Delta-T beim Raumheizen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | [2.11]=0: Fußbodenheizung 3~10°C, Schritt: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Wärmepumpen-Konvektor 3~10°C, Schritt: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Heizkörper 10~20°C, Schritt: 0,5°C [172]=10
2.15 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur Steuerung EIN/AUS in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja UND [057]=0: Vorlauf | 0: AUS 1: Ein
2.16 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Endbenutzer | [148] | Ziel-Delta-T in der Zusatzzone beim Raumkühlen. | [155]=1: Ja | 3~10°C, Schritt: 0,5°C 5
2.18 | Endbenutzer | N/A | Zeitprogramm der Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Zusatzzone. | [057]=0: Vorlauf UND [2.5]=1: Witterungsgeführt | N/A
2.19 | Endbenutzer | N/A | Zeitprogramm der Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Zusatzzone. | [057]=0: Vorlauf UND [2.7]=1: Witterungsgeführt | N/A
2.20 | Monteur | [059] | Temperaturverschiebung des Vorlauftemperaturziels rund um den Gefrierpunkt in der Zusatzzone zulassen. | [155]=1: Ja | 0: Keine 1. Niedrig eng 2: Niedrig weit 3: Hoch eng 4: Hoch weit
2.21 | Endbenutzer | N/A | Name der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | Zusatzzone
2.22 | Endbenutzer | N/A | Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja UND [2.5]=1: Witterungsgeführt | -10~10°C, Schritt: 1°C 0
2.23 | Endbenutzer | N/A | Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja UND [2.7]=1: Witterungsgeführt | -10~10°C, Schritt: 1°C 0
2.24 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperaturziel-Zeitprogramm ohne witterungsgeführte Kurve für das Raumkühlen in der Zusatzzone aktivieren. | [057]=0: Vorlauf UND [155]=1: Ja | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
2.28 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja UND [2.5]=0: Absolut | [061]~[060]°C, Schritt: 1°C
2.31 | Endbenutzer | N/A | Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Zusatzzone aktivieren. | [155]=1: Ja UND [2.5]=1: Witterungsgeführt | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
2.32 | Endbenutzer | N/A | Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Zusatzzone aktivieren. | [155]=1: Ja UND [2.7]=1: Witterungsgeführt | 0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus
2.33 | Monteur | [147] | Raumkühlbetrieb in der Zusatzzone zulassen. | [155]=1: Ja | 0: Nein 1: Ja
2.34 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja UND [2.7]=0: Absolut | [063]~[062]°C, Schritt: 1°C
2.37 | Monteur | [062] | Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | [063]~22°C, Schritt: 1°C 22
2.37 | Monteur | [063] | Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | ([014]+4)~[062], Schritt: 1°C 7°C
3 Heizen/Kühlen
3.1 | Endbenutzer | N/A | Unter dieser Außentemperatur ist der Raumheizen-Betrieb zulässig. | Immer | 14~35°C, Schritt: 1°C 20
3.2 | Endbenutzer | N/A | Betriebsart, die beim der Zentralsteuerung verwendet wird. | [155]=1: Ja ODER [041]≠1: Externer Raum ODER ([042]≠0 Dualkontakt UND [180]≠1 Extern) | 0: Heizen 1: Kühlen 2: Automatisch
3.3 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Erw. Endbenutzer | N/A | Raum-Frostschutzfunktionalität aktivieren. | Immer | 0: Aus 1: Ein
3.5 | Endbenutzer | N/A | Betriebsart-Zeitprogramm. | [3.2]=2: Automatisch | N/A
3.6 | Monteur | [155] | Einstellen, um anzugeben, ob eine Zusatzzone vorhanden ist. | Immer | 0: Nein 1: Ja
3.7 | Monteur | [018] | Wird verwendet, um die maximale Überschreitung für die Vorlauftemperatur beim Raumheizen für den Heizkörper und den Wärmepumpen-Konvektor zu berechnen. | [1.11]≠0: Fußbodenheizung oder [2.11]≠0: Fußbodenheizung | 1~10°C, Schritt: 0,5°C 5
3.7 | Monteur | [017] | Wird verwendet, um die maximale Überschreitung für die Vorlauftemperatur beim Raumheizen für die Fußbodenheizung zu berechnen. | [1.11]=0: Fußbodenheizung oder [2.11]=0: Fußbodenheizung | 1~7°C, Schritt: 0,5°C 3
3.8 | Monteur | [007] | Funktion zur Außentemperatur-Durchschnittswertermittlung aktivieren. | Immer | 0: Kein Mitteln 1: 12 Stunden 2: 24 Stunden 3: 48 Stunden 4: 72 Stunden
3.9 | Monteur | [004] | Wert, mit dem die maximale Überschreitung der Vorlauftemperatur beim Raumkühlen berechnet wird. | Immer | 0~10°C, Schritt: 0,5°C 5
3.10 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Monteur | [014] | Absolute Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen basierend auf der internen Temperaturvorgabe des Daikin Altherma-Geräts. | Immer | 3~35°C, Schritt: 0,5°C 3
3.12 | Monteur | [015] | Absolute Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen basierend auf der internen Temperaturvorgabe des Daikin Altherma-Geräts. | Immer | 20~80°C, Schritt: 1°C 80
3.13.1 | Monteur | [008] | Einstellung zur Angabe, ob ein Entkopplungsgefäß im Hydrauliksystem vorhanden ist. | Immer | 0: Nicht entkoppelt 1: Entkoppelt
3.13.2 | Monteur | [097] | Pumpengeschwindigkeit der externen Pumpe, wenn Fluss in der Zusatzzone angefordert wird. Gilt nur, wenn die bauseitigen E/A-Pumpen oder das Mischset verwendet werden. | Immer | 0~1, Schritt: 0,01 1
3.13.3 | Monteur | [096] | Pumpengeschwindigkeit der externen Pumpe, wenn Fluss in der Hauptzone angefordert wird. Gilt nur, wenn die bauseitigen E/A-Pumpen oder das Mischset verwendet werden. | Immer | 0~1, Schritt: 0,01 1
3.13.4 | Monteur | [176] | Mischsetventil Drehzeit. | Immer | 20~300 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 125
3.13.5 | Monteur | [099] | Einstellung zur Angabe des Vorhandenseins eines Mischsets im Hydrauliksystem. | Immer | 0: Nein 1: Ja
3.14 | Monteur | [158] | Raumthermostat-Voreinstellung. | Immer | 0: Nein 1: Ja
3.15 | Monteur | [016] | Minimale Zeit, für die die Wärmepumpe eingeschaltet bleibt, nachdem der Betrieb gestartet wurde. | Immer | 480~1800 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 540
3.16 | Endbenutzer | N/A | Über dieser Außentemperatur ist der Raumkühlen-Betrieb zulässig. | Immer | 10~35°C, Schritt: 1°C 18
4 Brauchwasser
4.1 | Endbenutzer | N/A | Brauchwasserbetrieb EIN/AUS/Einzelaufwärmen-Auslöser. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 0: AUS 1: Ein
4.2 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Endbenutzer | N/A | Brauchwasser-Zielsollwert für manuelles Aufwärmen. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 20~[153]°C, Schritt: 0,5 60
4.4 | Endbenutzer | N/A | Brauchwasser-Zielsollwert für verstärktes Aufwärmen. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 20~[153]°C, Schritt: 0,5 60
4.5 | Endbenutzer | N/A | Warmhalten-Temperaturziel des Brauchwasserspeichers geplant + Warmhalten-Modus oder Warmhalten-Modus. | [4.7]=0: Warmhalten oder [4.7]=1: Zeitprogramm und Warmhalten | (*3)(*4) 20~[153]°C, Schritt: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, Schritt: 0,5 48
4.6 | Endbenutzer | N/A | Brauchwasser Einzelaufwärmen-Zeitprogramm. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor UND [4.7]≠0: Warmhalten oder (*4) UND [4.7]≠0: Warmhalten | N/A
4.7 | Endbenutzer | N/A | Brauchwasser Aufwärmmodus-Einstellung. | (*3) UND [080]=1: Einzel-Thermistor ODER (*4) | 0: Warmhalten 1: Programm und Warmhalten 2: Geplant
4.8 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Monteur | [074] | Minimale Zeit, zu der die Speichertemperatur höher als die Desinfektionsziel-Speichertemperatur sein muss, bevor die Desinfektion als erfolgreich eingestuft wird. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor | (*3) 300~3600 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 3600 (*4)(*5) 2400~3600 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 2400
4.10 | Monteur | [151] | Startzeit des Desinfektionsbetriebs. Dies sollte als Anzahl Minuten gezählt ab 00:00 festgelegt werden (in Minuten). | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 0~1439 Minuten, Schritt: 1 Minute 60
4.10 | Monteur | [152] | Tägliche Ausführung des Desinfektionsbetriebs aktivieren. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 0: AUS 1: Ein
4.10 | Monteur | [150] | Tag für die Brauchwasserspeicher-Desinfektion (wenn nicht alle Tage ausgewählt sind) | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 1~7, Schritt: 1 5
4.10 | Monteur | [073] | Desinfektionszieltemperatur des Brauchwasserspeichers. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | (*3) 55~[153]°C, Schritt: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C, Schritt: 0,5°C 60
4.11 | Monteur | [153] | Maximal zulässiger Sollwert Brauchwasserspeicher. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | (*3) [080] =1: Einzelthermistor UND [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Drittanbieter, kleine Windung 40~60°C, Schritt: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor UND [098]=5: EKHWP/HYC mit Zusatzheizung 40~80°C, Schritt: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor UND [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Drittanbieter, große Windung 40~75°C, Schritt: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C, Schritt: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C, Schritt: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C, Schritt: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Endbenutzer | N/A | Brauchwasser-Warmhalte-Hysterese für Wärmeverlust. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor UND [4.7]≠2: Geplant oder (*4) UND [4.7]≠2: Geplant oder (*5) | 1~40°C, Schritt: 0,5°C 6
4.13 | Monteur | [149] | Einstellung zur Auswahl der Funktionalität der externen Brauchwasserpumpe. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 0: Keine 1: Sofortiges Warmwasser 2: Desinfektion 3: Beide
4.14.1 | Monteur | [173] | Thermische Kapazitätsauswahl Zusatzheizung. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor | 1~4 kW, Schritt: 0,01 kW 3
4.14.2 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Monteur | [064] | Versatz, der zur Standardziel-Speichertemperatur hinzugefügt wird, falls die Zusatzheizung während des Speicheraufwärmens die einzige verfügbar Wärmequelle ist. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor | 0~20°C, Schritt: 0,5 5
4.15 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Endbenutzer | N/A | Eine zusätzliche Wärmequelle darf den Speicher aufwärmen, wenn die Wärmepumpe beim Raumheizen/-kühlen läuft. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder [078]=1: Ja | 0: AUS 1: Ein
4.17 | Endbenutzer | N/A | Eine zusätzliche Wärmequelle darf die Wärmepumpe sofort während des Speicheraufwärmenbetriebs unterstützen. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 0: AUS 1: Ein
4.18 | Monteur | [072] | Desinfektionsfunktionalität aktivieren. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | (*3) 1: EIN (*4) 1: EIN (*5) 0: AUS
4.19 | Erw. Endbenutzer | N/A | Warmhalten-Auslösertemperatur des Brauchwasserspeichers, um sicherzustellen, dass im Speicher ausreichend Energie vorhanden ist. Diese Einstellung ist für ausreichenden Komfort optimiert. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor UND [4.7]≠2: Geplant oder (*4) UND [4.7]≠2: Geplant oder (*5) UND [4.7]≠2: Geplant | (*3) 10~85°C, Schritt: 0,5 38 (*4) 10~85°C, Schritt: 0,5 38 (*5) 10~85°C, Schritt: 0,5 40
4.20 | Monteur | [070] | Verzögerungstimer für die Aktivierung der Zusatzwärmequell, wenn die Wärmepumpe beim Speicheraufwärmenbetrieb die einzige Wärmequelle ist. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | (*3) 0~10800 Sekunden, Schritt: 300 Sekunden 1200 (*4) 0~10800 Sekunden, Schritt: 300 Sekunden 10800 (*5) 0~10800 Sekunden, Schritt: 300 Sekunden 1200
4.21 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Monteur | [064] | Versatz, der zur Standardziel-Speichertemperatur hinzugefügt wird, falls die Zusatzheizung während des Speicheraufwärmens die einzige verfügbar Wärmequelle ist. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder [078]=1: Ja | 0~20°C, Schritt: 0,5 5
4.24 | Endbenutzer | N/A | Änderung des Brauchwasser-Warmhalten-Sollwerts gemäß Zeitprogramm aktivieren. | (*5) | 0: AUS 1: Ein
4.25 | Endbenutzer | N/A | Warmhalten-Zeitprogramm. | (*5) | 20~[153]°C, Schritt: 0,5 45
4.26 | Endbenutzer | N/A | Brauchwasser-Pumpenzeitprogramm. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor UND [149]=1 oder 3: Sofortiges Warmwasser oder beides oder (*4) [149]=1 oder 3: Sofortiges Warmwasser oder beides oder (*5) [149]=1 oder 3: Sofortiges Warmwasser oder beides | N/A
5 Einstellungen
5.1 | Monteur | N/A | Erzwungenes Abtauen starten. | Immer | N/A
5.2 | Endbenutzer | N/A | Benutzer geräuscharmer Modus. | Immer | 0: AUS 1: Automatisch 2: Manuell
5.2.1 | Endbenutzer | N/A | Benutzer geräuscharme Stufe. | Immer | 0: Aus 1: Leise 2: Leiser 3: Am leisesten
5.2.2 | Erw. Endbenutzer | N/A | Zeitprogramm des geräuscharmen Modus für den Benutzer | Immer | N/A
5.2.9 | Monteur | [138] | Außerkraftsetzen der benutzerdefinierten Zeit für den Wechsel von Nacht zu Tag während des geräuscharmen Modus durch den Monteur. | Immer | 0~1439 Minuten, Schritt: 1 Minute 360
5.2.10 | Monteur | [136] | Außerkraftsetzen der benutzerdefinierten Stufe des geräuscharmen Modus im Tag-Zeitraum. | Immer | 0: AUS 1: Leise 2: Leiser 3: Am leisesten
5.2.11 | Monteur | [139] | Außerkraftsetzen der benutzerdefinierten Zeit für den Wechsel von Tag zu Nacht während des geräuscharmen Modus durch den Monteur. | Immer | 0~1439 Minuten, Schritt: 1 Minute 1320
5.2.12 | Monteur | [137] | Außerkraftsetzen der benutzerdefinierten Stufe des geräuscharmen Modus im Nacht-Zeitraum. | Immer | 0: AUS 1: Leise 2: Leiser 3: Am leisesten
5.3 | Endbenutzer | N/A | Zeit/Datum. | Immer | N/A
5.3 | Endbenutzer | N/A | Sommerzeit. | Immer | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
5.3 | Endbenutzer | N/A | Uhrzeittyp. | Immer | 0: 12 Std. 1: 24 Std.
5.4 | Endbenutzer | N/A | Brotkrumen. | Immer | 0: AUS 1: Ein
5.5 | Monteur | [083] | Einstellung zur Auswahl des Netzverbindungstyps des Wärmepumpengeräts. | Immer | 0: Einphasig 1: Dreiphasig, Stern 2: Dreiphasig, Delta
5.5 | Monteur | [154] | Einstellung, um anzugeben, ob die Reserveheizungssicherung im Stromschaltkasten größer als 10 A ist. | (*3) [083]= 1: Dreiphasig, Stern oder (*4) [083]= 1: Dreiphasig, Stern | 0: Nein 1: Ja
5.5 | Monteur | [092] | Maximale Kapazität der Reserveheizung. | Immer | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: Schritt: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: Schritt: 1 kW 4 [083]=1 und [154]=0 2~4 kW: Schritt: 1 kW 4 [083]=1 und [154]=1 2~9 kW: Schritt: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: Schritt: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Erw. Endbenutzer | N/A | Einstellung zur Aktivierung der Freigabelogik (Kapazitätsmangel) | Immer | 0: Nie 1: Immer 2: Unter Freigabe
5.6.2 | Erw. Endbenutzer | N/A | Außentemperatur-Schwellenwert, um einen potenziellen Kapazitätsmangel zuzulassen. Unterhalb dieser Außentemperatur ist ein Kapazitätsmangel möglich. | Immer | -15~35°C, Schritt: 1°C 0
5.7 | Monteur | N/A | Übersicht der bauseitigen Einstellungen. | Immer | N/A
5.8 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Endbenutzer | N/A | Land. | Immer | 0: Albanien / 1: Österreich 2: Belgien / 3: Bosnien 4: Bulgarien / 5: Kroatien 6: Zypern / 7: Tschechische Republik 8: Dänemark / 9: Estland 10: Finnland / 11: Frankreich 12: Deutschland / 13: Griechenland 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Türkei 18: Italien / 19: Lettland 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxemburg / 23: Mazedonien 24: Malta / 25: Moldawien 26: Montenegro / 27: Niederlande 28: Norwegen / 29: Polen 30: Portugal / 31: Rumänien 32: Serbien / 33: Slowakei 34: Slowenien / 35: Spanien 36: Schweden / 37: Großbritannien 38: Schweiz
5.9 | Endbenutzer | N/A | Sprache. | Immer | 0: Albanisch / 1: Weißrussisch 2: Bosnisch / 3: Bulgarisch 4: Kroatisch / 5: Tschechisch 6: Dänisch / 7: Niederländisch 8: Englisch / 9: Estonisch 10: Finnisch / 11: Französisch 12: Deutsch / 13: Griechisch 14: Ungarisch / 15: Italienisch 16: Lettisch / 17: Litauisch 18: Mazedonisch / 19: Norwegisch 20: Polnisch / 21: Portugiesisch 22: Rumänisch / 23: Russisch 24: Serbisch / 25: Slowakisch 26: Slowenisch / 27: Spanisch 28: Schwedisch / 29: Türkisch 30: Ukrainisch
5.10 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Monteur | N/A | Auslöser zum Zurücksetzen der LÜFTER-Betriebsstunden. | Immer | N/A
5.12 | Endbenutzer | N/A | Tastaturbelegung. | Immer | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Endbenutzer | N/A | Benutzereinstellung, um erweiterte Einstellungen zu aktivieren. | Immer | 0: Nein 1: Ja
5.14.1 | Monteur | [012] | Definiert, ob die Kapazität des installierten Speicherkessels ausreichend ist, um die vollständige Last des Hauses abzudecken. Ist dies der Fall, kann er zur Hauptwärmequelle werden. | [078]=1: Ja | 0: Aus 1: Ein
5.14.2 | Monteur | [023] | Die Obergrenze der Außentemperatur des Wechselpunkts von der Wärmepumpe zum Bivalent-/Speicherkessel. | [093]=1: Ja oder [078]=1: Ja | max([024]+2; -25)~25°C, Schritt: 1°C 5
5.14.2 | Monteur | [024] | Die Untergrenze der Außentemperatur des Wechselpunkts von der Wärmepumpe zum Bivalent-/Speicherkessel. | [093]=1: Ja oder [078]=1: Ja | -25~25°C, Schritt: 1°C 0
5.14.4 | Monteur | [021] | Hysterese der Außentemperatur für den Wechsel von der Wärmepumpe zum Bivalent-/Speicherkessel. | [093]=1: Ja oder [078]=1: Ja | 2~10°C, Schritt: 1°C 3
5.14.6 | Monteur | [025] | Minimale Zeit, für die die Bivalent-Kesselpumpe beim Raumheizen eingeschaltet bleibt, nachdem die Anforderung verschwunden ist. | [093] =1: Ja | 0~1500 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 600
5.15 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Endbenutzer | N/A | Display-Bildschirmhelligkeit. | Immer | 30~100%, Schritt: 1% 70
5.18 | Monteur | N/A | Auslöser zum Neustart des Innengeräts (über die Software). | Immer | N/A
5.19 | Monteur | [196] | Umschalterventilauswahl. | (*4) | 1: YJS-Profil 1 2: Danfoss-Profil 1
5.20 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Erw. Endbenutzer | N/A | Speicherunterstützung während Abtauen aktivieren, um den Raumheizenbedarf zu kompensieren. | (*5) | 0: Deaktiviert 1: Optimiert 2: Kontinuierlich
5.21.2 | Monteur | [002] | Proaktives Vorheizen des Brauchwasserspeichers aktivieren, um ein Abtauen des Speichers zu ermöglichen. | [078]=1: Ja | 0: AUS 1: Ein
5.21.3 | Endbenutzer | N/A | Unterstützung des Raumheizenbetriebs durch den Brauchwasserspeicher zulassen, indem Kapazität zum Raumheizenkreislauf hinzugefügt wird. | (*5) | 0: AUS 1: Ein
5.21.4 | Monteur | [188] | Gesamt-Monteureinstellung zur Beschränkung der Speicherkessel-Unterstützung. | [078]=1: Ja | 4~35 kW, Schritt: 1 kW 10
5.21.5 | Monteur | [184] | Einstellung zur Aktivierung der Funktionalität für freie Energie des Speichers. | (*5) | 0: AUS 1: Ein
5.21.6 | Monteur | [187] | Gesamt-Monteureinstellung zur Beschränkung der Speicher-Unterstützung während der Funktionalität für freie Energie. | [185]=1: Ja | 2~35 kW, Schritt: 1 kW 10
5.21.7 | Monteur | [182] | Einstellung, um zuzulassen, dass die freie Energie als Hauptquelle für den Raumheizenbetrieb verwendet wird. | [184]=1: Ja | 0: Immer 1: Über Umgebung 2: Nie
5.21.8 | Monteur | [183] | Umgebungstemperatur, die zulässt, dass die überschüssige Energie im Speicher zum Raumheizen abgelassen wird. | (*5) | -28~35°C, Schritt: 0,5°C 8
5.21.9 | Monteur | [185] | Das Solarsystem ist im Speicher installiert. | (*5) | 0: AUS 1: Ein
5.21.10 | Monteur | [186] | Das installierte Solarsystem hat Priorität gegenüber anderen Wärmequellen. | [185]=1: Ja | 0: AUS 1: Ein
5.22 | Monteur | [175] | Versatz des externen Außentemperatursensors. | [13]=1: Externer Außensensor | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0
5.23 | Endbenutzer | N/A | Notfallmodus-Auswahl. | Immer | 0: Manuell 1: Automatisch 2: Automatisches Raumheizen reduziert + Brauchwasser ein 3: Automatisches Raumheizen reduziert + Brauchwasser aus 4: Automatisches Raumheizen normal + Brauchwasser aus
5.24 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Endbenutzer | N/A | Inaktivitätstimer anzeigen. | Immer | 0: Nein 1: Ja
5.27.1 | Endbenutzer | N/A | Ferienmodus aktivieren. | Immer | 0: Nein 1: Ja
5.27.2 | Endbenutzer | N/A | Ferienzeitraum. | Immer | N/A
5.28.1 | Monteur | [140] | Raumheizenpriorität-Funktionalität aktivieren. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 0: Nein 1: Ja
5.28.2 | Monteur | [019] | Unter dieser Außentemperatur ist die Raumheizenpriorität-Funktion aktiviert (wenn sie aktiviert ist). | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | -15~35°C, Schritt: 1°C 0
5.28.2 | Monteur | [020] | Außentemperatur, zu der sich der Raumkühlen-Betriebstimer auf dem Maximalwert befindet. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 20~50°C, Schritt: 1°C 35
5.28.3 | Monteur | [131] | Zeit, zu der die Wärmepumpe während des Ausgleichs für den Raumheizenbetrieb reserviert ist. Ausgleich = gleichzeitige Anforderung für Raumheizen und Speicheraufwärmen. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 1800~36000 Sekunden, Schritt: 60 Sekunden 3600
5.28.4 | Monteur | [132] | Zeit, zu der die Wärmepumpe während des Ausgleichs für den Raumkühlenbetrieb reserviert ist. Ausgleich = gleichzeitige Anforderung für Raumkühlen und Speicheraufwärmen. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 1800~36000 Sekunden, Schritt: 60 Sekunden 3600
5.28.5 | Monteur | [133] | Zeit, zu der die Wärmepumpe während des Ausgleichs für den Speicheraufwärmenbetrieb reserviert ist (Untergrenze). Ausgleich = gleichzeitige Anforderung für Raumheizen/-kühlen und Speicheraufwärmen. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 900~18000 Sekunden, Schritt: 60 Sekunden 2700
5.28.5 | Monteur | [134] | Zeit, zu der die Wärmepumpe während des Ausgleichs für den Speicheraufwärmenbetrieb reserviert ist (Obergrenze). Ausgleich = gleichzeitige Anforderung für Raumheizen/-kühlen und Speicheraufwärmen. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5) | 900~18000 Sekunden, Schritt: 60 Sekunden 7500
5.29 | Monteur | N/A | Kältemittel-Rückgewinnungsmodus. | Immer | N/A
5.30 | Endbenutzer | N/A | Kenntnisnahme Notbetrieb. | Nur für den Fall, dass eine Notbetriebsanforderung besteht | N/A
5.31 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Monteur | [078] | Einstellung, um anzugeben, ob ein Speicherkessel vorhanden ist und aktiv werden kann. | (*6) und [093]=0: Nein | 0: Nein 1: Ja
5.33 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Monteur | [005] | Einstellung Wasserrohr-Frostschutz-Modus. | Immer | 0: Deaktiviert 1: Kontinuierlich 2: Periodisch
5.37 | Monteur | [093] | Das Zusatzkesselset für das Raumheizen ist installiert und darf betrieben werden. | [078]=0: Nein | 0: Nein 1: Ja
7 Wartungsmodus
7.7.1 | Monteur | [030] | Delta-T-Ziel während eines Raumheizen-Testlaufs. | Immer | 2~20°C, Schritt: 0,5°C 5
7.7.2 | Monteur | [031] | Vorlauftemperatur-Ziel während eines Raumheizen-Testlaufs. | Immer | 5~71°C, Schritt: 1°C 35
7.7.3 | Monteur | [032] | Überschriebene Ziel-Raumtemperatur, die während eines Raumheizen-Testlaufs verwendet wird. | Immer | 5~30°C, Schritt: 0,5°C 20
7.7.4 | Monteur | [033] | Delta-T-Ziel während eines Raumkühlen-Testlaufs. | Immer | 2~10°C, Schritt: 0,5°C 5
7.7.5 | Monteur | [034] | Vorlauftemperatur-Ziel während eines Raumkühlen-Testlaufs. | Immer | 5~30°C, Schritt: 1°C 15
7.7.6 | Monteur | [035] | Überschriebene Raumtemperatur, die während eines Raumkühlen-Testlaufs verwendet wird. | Immer | 5~30°C, Schritt: 0,5°C 20
7.7.7 | Monteur | [077] | Speicherzieltemperatur während eines Speicheraufwärmen-Testlaufs. | Immer | 20~85°C, Schritt: 0,5°C 50
7.7.8 | Monteur | [094] | Pumpen-PWM-Ziel (niedrig). Wird nur beim Aktortestlauf und beim Entlüften-Testlauf verwendet. | Immer | 0,1~1, Schritt: 0,1 1
7.7.8 | Monteur | [095] | Pumpen-PWM-Ziel (hoch). Wird nur beim Aktortestlauf und beim Entlüften-Testlauf verwendet. | Immer | 0,1~1, Schritt: 0,1 0,5
7.7.9 | Monteur | [145] | Speichertemperaturziel während eines Zusatzheizung-Testlaufs. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor | 25~60°C, Schritt: 0,5°C 50
8 Konnektivität
8.1 | Endbenutzer | N/A | Wenn DHCP deaktiviert ist, kann die IP-Konfiguration geändert werden. | Immer | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Nein | N/A | Verbindungsstatusübersicht der verbundenen Peripheriegeräte. | Immer | Abhängig von der Komponente.
8.3.1 | Endbenutzer | N/A | Aktuelle Einstellung des Drahtlos-Gateway (WLAN-Dongle) | Immer | 0: Nein 1: Ja
8.3.2 | Endbenutzer | N/A | Aktivieren Sie den AP-Modus, um den WLAN-Dongle mit dem lokalen Heimnetzwerk zu verbinden. | [8.2.9]=1: Verbunden (Ein DX-WLAN-Dongle sollte mit dem Gerät verbunden sein.) | 0: Deaktivieren 1: Aktivieren 2: Wird ausgeführt
8.3.3 | Endbenutzer | N/A | Auslöser zum Neustart des Drahtlos-Gateway. | [8.2.9]=1: Verbunden (Ein DX-WLAN-Dongle sollte mit dem Gerät verbunden sein.) | 0: Bleiben 1: Zurücksetzen
8.3.4 | Endbenutzer | N/A | WPS-Funktionalität des Drahtlos-Gateway aktivieren. | [8.2.9]=1: Verbunden (Ein DX-WLAN-Dongle sollte mit dem Gerät verbunden sein.) | 0: Deaktivieren 1: Aktivieren 2: Wird ausgeführt
8.3.5 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Endbenutzer | N/A | Auslöser zum Zurücksetzen des WLAN-Dongles auf die werkseitigen Einstellungen (alle Netzwerkdaten vergessen). | [8.2.9]=1: Verbunden (Ein DX-WLAN-Dongle sollte mit dem Gerät verbunden sein.) Und das DX-WLAN verfügt über aktuelle Firmware zur Unterstützung dieser Funktion. | 0: Bleiben 1: Zurücksetzen
8.4.1 | Endbenutzer | N/A | Aktuell zugewiesene IP-Adresse. | Immer | N/A
8.4.2 | Endbenutzer | N/A | Aktuell zugewiesene Subnetzmaske. | Immer | N/A
8.4.3 | Endbenutzer | N/A | Aktuell zugewiesene Standard-Gateway-Adresse. | Immer | N/A
8.4.4 | Endbenutzer | N/A | Aktuell zugewiesene DNS-1-Adresse. | Immer | N/A
8.4.5 | Endbenutzer | N/A | Aktuell zugewiesene DNS-2-Adresse. | Immer | N/A
8.4.6 | Endbenutzer | N/A | LAN-MAC-/UEI-Adresse der Einheit. | Immer | N/A
8.5.1 | Endbenutzer | N/A | Daikin Home Controls aktivieren. | Immer | 0: AUS 1: Ein
8.5.2 | Endbenutzer | N/A | Einstellung Luftentfeuchter vorhanden (nach der Installation) | Immer | 0: AUS 1: Ein
8.5.3 | Endbenutzer | N/A | Einstellung Tausensor vorhanden (nach der Installation) | [8.5.2]=1 : Ein | 0: Nein 1: Schließer 2: Öffner
8.5.4 | Endbenutzer | N/A | Grenze Luftfeuchtigkeit. | [8.5.2]=1 : Ein | 40~80%, Schritt: 1% 55
8.5.5 | Endbenutzer | N/A | Grenze Luftfeuchtigkeit, wenn der Tausensor nicht installiert ist. | [8.5.2]=1 : Ein UND [8.5.3]=0 : Nein | 41~80%, Schritt: 1% 70
8.6 | Nein | N/A | Anforderung zum sicheren Entfernen des USB-Geräts, bevor das USB-Gerät getrennt wird. | Wenn mindestens ein USB-Anschluss aktiv verwendet wird. | 0: Nein 1: Ja
8.7 | Endbenutzer | N/A | Aktivieren Sie Modbus-TCP/IP Nicht-TLS (Port 502). | Immer | 0: Nein 1: Ja
8.8 | Endbenutzer | N/A | Aktivieren Sie Modbus-TCP/IP-TLS (Port 802). | Immer | 0: Nein 1: Ja
8.9 | Nein | N/A | Entfernen Sie die aktuelle Verbindungsschnittstelle (WLAN/LAN) aus der Cloud. | [8.11]= 1 : WLAN ODER [8.11]=2 : LAN | N/A
8.10 | Nein | N/A | Verbinden Sie das Gerät mit der Cloud. | WLAN oder LAN sind noch nicht verbunden. | N/A
8.11 | Monteur | N/A | Wählen Sie den Verbindungstyp für die Cloud aus. | Immer | 0: Keine 1: WLAN 2: LAN
9 Strom
9.1 | Erw. Endbenutzer | N/A | Fester Strompreis, der vom Benutzer festgelegt wird, wenn der Strompreis sich nicht nach einem Zeitplan ändert. | [9.3]=0: Aus | 1~5000 Eurocents/kWh, Schritt: 1 Cent 15
9.2 | Erw. Endbenutzer | N/A | Basisstrompreis. | [9.3]=1: Ein | 1~5000 Eurocents/kWh, Schritt: 1 Cent 5
9.3 | Erw. Endbenutzer | N/A | Änderung des Strompreises nach einem Zeitplan aktivieren. | [093]=1: Ja oder [078]=1: Ja | 0: AUS 1: Ein
9.4 | Erw. Endbenutzer | N/A | Strompreis-Zeitplan. | [9.3]=1: Ein | N/A
9.5 | Erw. Endbenutzer | N/A | Preis fossile Brennstoffe. | [093]=1: Ja oder [078]=1: Ja | 1~5000 Eurocents/kWh, Schritt: 1 Cent 10
9.6 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Nein | N/A | Juristischer Haftungsausschluss. | N/A | N/A
9.10 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Monteur | [026] | Kesseleffizienz. | [093]=1: Ja oder [078]=1: Ja | 0,1~1, Schritt: 0,01 0.9
9.12 | Monteur | [141] | Der Ziel-COP, der bei der Effizienzberechnung des Speicherkessels berechnet wird. | [093]=1: Ja oder [078]=1: Ja | 0~6, Schritt: 0,1 2.5
9.13 | Erw. Endbenutzer | N/A | Wechselpunkt zwischen Wärmepumpe und Bivalent auf Basis der COP-Berechnung aktivieren, wobei der aktuelle Strompreis berücksichtigt wird. | [093]=1: Ja oder [078]=1: Ja | 0: Nein 1: Ja
9.14.1 | Monteur | [040] | Bedarfsreaktion-Moduseinstellung. | Immer | 0: Keine 1: Wärmepumpe-Tarif 2: Smart-Grid-fähige Kontakte 3: Smart-Meter-Kontakt
9.14.1 | Monteur | [179] | Einstellung zur Bestimmung, was die Quelle für die Bedarfsreaktionsmodus-Einstellung ist. | [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte | 0: Hardware 1: Extern
9.14.2 | Monteur | [037] | Einstellung, um die Übernahme des Raumheizenbetriebs im Bedarfsreaktionsmodus durch eine andere Wärmequelle zuzulassen = erzwungenes Aus. | [040]=1: Wärmepumpe-Tarif oder [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte | 0: Keine Übernahme 1: Fossile Brennstoffe Übernahme ([093]=1: Ja oder [078]=1: Ja) 2: Heizgerät-Übernahme
9.14.3 | Monteur | [071] | Übernahme des Speicheraufwärmbetriebs im Bedarfsreaktionsmodus durch eine andere Wärmequelle zulassen = erzwungenes Aus. | [040]=1: Wärmepumpe-Tarif oder [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte | 0: Keine Übernahme 1: Fossile Brennstoffe Übernahme ([078]=1: Ja) 2: Heizgerät-Übernahme 3: Nur Übernahme durch Zusatzheizung (*3)
9.14.4 | Monteur | [036] | Das Puffern ist beim Raumheizen zulässig. | [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte | 0: Aus 1: Ein
9.14.5 | Monteur | [038] | Elektrische Wärmequellen dürfen während der Raumheizenpufferung laufen. | [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte | 0: Nein 1: Ja
9.14.6 | Monteur | [039] | Elektrische Wärmequellen dürfen während der Speicherpufferung laufen. | [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte | 0: Nein 1: Ja
9.14.7 | Monteur | [135] | Geltende Leistungsbeschränkung während Bedarfsreaktion Smart-Meter-Kontakt. | [040]=3: Smart-Meter-Kontakt | 2~20 kW, Schritt: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Monteur | N/A | Aktivieren Sie die rechtliche Beschränkung. | [5.9]=36: Schweden | 0: Aus 1: Ein
9.15.2 | Monteur | [190] | Rechtliche Beschränkung. | [5.9]=36: Schweden | Abhängig vom Außengerättyp ~30 kW Schritt: 0,1 kW 30
9.15.3 | Monteur | [189] | Systembeschränkung. | Immer | Abhängig vom Außengerättyp ~30 kW Schritt: 0,1 kW 30
9.15.4 | Monteur | [191] | Außengerät-Sicherungsbeschränkung. | Abhängig vom Außengerättyp | Abhängig vom Außengerättyp ~63 A Schritt: 1 A 50
10 Konfigurationsassistent
10.1 | Endbenutzer | N/A | Land. | Immer | 0: Albanien / 1: Österreich 2: Belgien / 3: Bosnien 4: Bulgarien / 5: Kroatien 6: Zypern / 7: Tschechische Republik 8: Dänemark / 9: Estland 10: Finnland / 11: Frankreich 12: Deutschland / 13: Griechenland 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Türkei 18: Italien / 19: Lettland 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxemburg / 23: Mazedonien 24: Malta / 25: Moldawien 26: Montenegro / 27: Niederlande 28: Norwegen / 29: Polen 30: Portugal / 31: Rumänien 32: Serbien / 33: Slowakei 34: Slowenien / 35: Spanien 36: Schweden / 37: Großbritannien 38: Schweiz
10.1 | Endbenutzer | N/A | Sprache. | Immer | 0: Albanisch / 1: Weißrussisch 2: Bosnisch / 3: Bulgarisch 4: Kroatisch / 5: Tschechisch 6: Dänisch / 7: Niederländisch 8: Englisch / 9: Estonisch 10: Finnisch / 11: Französisch 12: Deutsch / 13: Griechisch 14: Ungarisch / 15: Italienisch 16: Lettisch / 17: Litauisch 18: Mazedonisch / 19: Norwegisch 20: Polnisch / 21: Portugiesisch 22: Rumänisch / 23: Russisch 24: Serbisch / 25: Slowakisch 26: Slowenisch / 27: Spanisch 28: Schwedisch / 29: Türkisch 30: Ukrainisch
10.2 | Nein | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Endbenutzer | N/A | Zeit/Datum. | Immer | N/A
10.3 | Endbenutzer | N/A | Sommerzeit. | Immer | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
10.4 | Monteur | [098] | Auswahl des nicht integrierten Brauchwasserspeichers, der mit dem Wandgerät verbunden ist. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC mit Zusatzheizung 6: Drittanbieter, kleine Windung 7: Drittanbieter, große Windung
10.4 | Monteur | [155] | Einstellen, um anzugeben, ob eine Zusatzzone vorhanden ist. | Immer | 0: Nein 1: Ja
10.4 | Monteur | [080] | Diese Einstellung gibt an, ob ein Speicher verbunden ist. | (*3) | 0: Keine 1: Einzel-Thermistor
10.4 | Monteur | [093] | Das Zusatzkesselset für das Raumheizen ist installiert und darf betrieben werden. | [078]=0: Nein | 0: Nein 1: Ja
10.5 | Monteur | N/A | Bauseitige EA-Anschlussauswahl für das 3-Wege-Ventil. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor | Beachten Sie Menü [13] Bauseitige EA.
10.5 | Monteur | N/A | Bauseitige EA-Anschlussauswahl für das Bivalent-Bypass-Ventil. | [093]=1: Ja | Beachten Sie Menü [13] Bauseitige EA.
10.6 | Monteur | [012] | Definiert, ob die Kapazität des installierten Speicherkessels ausreichend ist, um die vollständige Last des Hauses abzudecken. Ist dies der Fall, kann er zur Hauptwärmequelle werden. | [078]=1: Ja | 0: Aus 1: Ein
10.6 | Monteur | [078] | Einstellung, um anzugeben, ob ein Speicherkessel vorhanden ist und aktiv werden kann. | (*6) und [093]=0: Nein | 0: Nein 1: Ja
10.6 | Monteur | [011] | Maximal lieferbare thermische Kapazität im Raumheizen-Kreislauf durch den Brauchwasserspeicher während der Speicherunterstützung. | (*5) | 4~35 kW, Schritt: 1 kW 20
10.7 | Endbenutzer | N/A | Notfallmodus-Auswahl. | Immer | 0: Manuell 1: Automatisch 2: Automatisches Raumheizen reduziert + Brauchwasser ein 3: Automatisches Raumheizen reduziert + Brauchwasser aus 4: Automatisches Raumheizen normal + Brauchwasser aus
10.8 | Monteur | [083] | Einstellung zur Auswahl des Netzverbindungstyps des Wärmepumpengeräts. | Immer | 0: Einphasig 1: Dreiphasig, Stern 2: Dreiphasig, Delta
10.8 | Monteur | [154] | Einstellung, um anzugeben, ob die Reserveheizungssicherung im Stromschaltkasten größer als 10 A ist. | (*3) [083]= 1: Dreiphasig, Stern oder (*4) [083]= 1: Dreiphasig, Stern | 0: Nein 1: Ja
10.8 | Monteur | [092] | Maximale Kapazität der Reserveheizung. | Immer | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: Schritt: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: Schritt: 1 kW 4 [083]=1 und [154]=0 2~4 kW: Schritt: 1 kW 4 [083]=1 und [154]=1 2~9 kW: Schritt: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: Schritt: 0,5 kW 4.5
10.9 | Endbenutzer | N/A | Wärmeüberträgertyp-Auswahl in der Hauptzone. | Immer | 0: Fußbodenheizung 1: Wärmepumpe-Konvektor 2: Heizkörper
10.9 | Monteur | [041] | Thermostatmodus in der Hauptzone. | Immer | 0: Vorlauf 1: Externer Raum 2: Raum
10.10 | Erw. Endbenutzer | N/A | Vorlauf-Steuerungsmodus beim Raumheizen in der Hauptzone. | Immer | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
10.10 | Erw. Endbenutzer | N/A | Vorlauf-Steuerungsmodus beim Raumkühlen in der Hauptzone. | [10.9]=0: Fußbodenheizung oder [10.9]=1: Wärmepumpe-Konvektor | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
10.11 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumheizen in der Hauptzone. | [10.10]=1: Witterungsgeführt | Umgebungsbereich: -40~25°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [054]~[053]°C, Schritt: 1°C
10.12 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumkühlen in der Hauptzone. | [10.10]=1: Witterungsgeführt | Umgebungsbereich: 10~43°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [056]~[055]°C, Schritt: 1°C
10.13 | Monteur | [057] | Thermostatmodus in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | [41]=0: Vorlauf 0: Vorlauf [41]≠0: Vorlauf 1: Externer Raum
10.13 | Endbenutzer | N/A | Wärmeüberträgertyp-Auswahl in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | 0: Fußbodenheizung 1: Wärmepumpe-Konvektor 2: Heizkörper
10.14 | Erw. Endbenutzer | N/A | Ziel-Betriebsart beim Raumheizen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
10.14 | Erw. Endbenutzer | N/A | Ziel-Betriebsart beim Raumkühlen in der Zusatzzone. | [155]=1: Ja UND [10.13]=0: Fußbodenheizung oder [10.13]=1: Wärmepumpenkonvektor | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
10.15 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumheizen in der Zusatzzone (Vorlauftemperatur-Grenzwerte) | [155]=1: Ja UND [10.14]=1: Witterungsgeführt | Umgebungsbereich: -40~25°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [061]~[060]°C, Schritt: 1°C
10.16 | Endbenutzer | N/A | Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumkühlen in der Zusatzzone (Vorlauftemperatur-Grenzwerte) | [155]=1: Ja UND [10.14]=1: Witterungsgeführt | Umgebungsbereich: 10~43°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [063]~[062]°C, Schritt: 1°C
10.17 | Endbenutzer | N/A | Brauchwasser Aufwärmmodus-Einstellung. | (*3) UND [080]=1: Einzel-Thermistor ODER (*4) | 0: Warmhalten 1: Programm und Warmhalten 2: Geplant
10.18 | Endbenutzer | N/A | Warmhalten-Temperaturziel des Brauchwasserspeichers geplant + Warmhalten-Modus oder Warmhalten-Modus. | [4.7]=0: Warmhalten oder [4.7]=1: Zeitprogramm und Warmhalten | (*3)(*4) 20~[153]°C, Schritt: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, Schritt: 0,5 48
10.18 | Endbenutzer | N/A | Brauchwasser-Warmhalte-Hysterese für Wärmeverlust. | (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor UND [4.7]≠2: Geplant oder (*4) UND [4.7]≠2: Geplant oder (*5) UND [4.7]≠2: Geplant | 1~40°C, Schritt: 0,5°C 6
13 Bauseitige E/A
13.1 / 13.2 / 13.5 | Monteur | [100] | (*3)(*4): Klemme X42M 9-10-11 (*5): Klemme X43M 7-8-9 | 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 8: 3-Wege-Ventil (*3) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz | 0: Nicht verbunden (*5) 1: Hauptzone Absperrventil (*3)(*4) 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 8: 3-Wege-Ventil 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz
13.2 / 13.3 / 13.4 | Monteur | [101] | (*4): Klemme X42M 25-26 (*3): Klemme X43M 7-8 (*5): Klemme X42M 13-14 | 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz | 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz
13.2 / 13.3 / 13.4 | Monteur | [124] | Schließer/Öffner | 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil | 0: NEIN 1: Öffner
13.2 / 13.3 / 13.4 | Monteur | [103] | (*4): Klemme X42M 27-28 (*3): Klemme X43M 9-10 (*5): Klemme X42M 15-16 | 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz | 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz
13.2 / 13.3 / 13.4 | Monteur | [104] | Schließer/Öffner | 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil | 0: NEIN 1: Öffner
13.2 / 13.3 / 13.4 | Monteur | [105] | (*3)(*4): Klemme X42M 15-16 (*5): Klemme X43M 13-14 | 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 5: Zusatzheizung (*3) 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz | 0: Nicht verbunden (*4)(*5) 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 5: Zusatzheizung (*3) 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz
13.1 / 13.2 / 13.5 | Monteur | [106] | Schließer/Öffner | 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil | 0: NEIN 1: Öffner
13.1 / 13.2 / 13.5 | Monteur | [107] | (*3)(*4): Klemme X42M 17-18 (*5): Klemme X43M 15-16 | 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz | 0: Nicht verbunden (*5) 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus (*3)(*4) 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz
13.1 / 13.2 / 13.5 | Monteur | [108] | Schließer/Öffner | 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil | 0: NEIN 1: Öffner
13.2 / 13.3 / 13.4 | Monteur | [109] | (*4): Klemme X42M 23-24 (*3): Klemme X43M 5-6 (*5): Klemme X42M 11-12 | 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz | 0: Nicht verbunden (*5) 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe (*3)(*4) 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz
13.2 / 13.3 / 13.4 | Monteur | [110] | Schließer/Öffner | 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil | 0: NEIN 1: Öffner
13.1 / 13.2 / 13.5 | Monteur | [111] | (*3)(*4): Klemme X42M 12-13-14 (*5): Klemme X43M 10-11-12 | 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 8: 3-Wege-Ventil (*3) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz | 0: Nicht verbunden (*4)(*5) 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 8: 3-Wege-Ventil (*3) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz
13.6 | Monteur | [112] | (*3)(*4): Klemme X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Nicht verbunden 1: Externer Außensensor 2: Externer Innensensor | 0: Nicht verbunden 1: Externer Außensensor 2: Externer Innensensor
13.7 / 13.8 | Monteur | [114] | Klemme X45M 3-4 | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang (*3)(*5) 13: Smart-Meter-Kontakt
13.7 / 13.8 | Monteur | [115] | Schließer/Öffner | 0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: NEIN 1: Öffner
13.7 / 13.8 | Monteur | [116] | Klemme X45M 5-6 | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang (*3)(*5) 13: Smart-Meter-Kontakt
13.7 / 13.8 | Monteur | [117] | Schließer/Öffner | 0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: Schließer 1: Öffner
13.7 / 13.8 | Monteur | [118] | Klemme X45M 7-8 | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang (*3)(*5) 13: Smart-Meter-Kontakt
13.7 / 13.8 | Monteur | [119] | Schließer/Öffner | 0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: NEIN 1: Öffner
13.7 / 13.8 | Monteur | [120] | Klemme X45M 9-10 | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang (*3)(*5) 13: Smart-Meter-Kontakt
13.7 / 13.8 | Monteur | [121] | Schließer/Öffner | 0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: NEIN 1: Öffner
13.7 / 13.8 | Monteur | [122] | Klemme X45M 1-2 | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 12: Solareingang (*3)(*5) 13: Smart-Meter-Kontakt
13.7 | Monteur | [123] | Schließer/Öffner | 0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt | 0: NEIN 1: Öffner