{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Nom.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Kältemittel","Kreisläufe","","Anzahl","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Betriebsbereich","Kondensator","Kühlen","Min.","°CTK","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Max.","°CTK","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Verdampfer","Kühlen","Min.","°CTK","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CTK","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Leistungsaufnahme","Kühlen","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Heizen","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Sound power level","Kühlen","","Nom.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Kältemittelfüllmenge","pro Kreislauf","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Tiefe","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Höhe","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Verdichter","Typ","","","","","","","","","","","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter"]
["","Anzahl_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Wasserwärmetauscher - Kondensator","Typ","","","","","","","","","","","Bündelrohr mit 1 Durchlauf","Bündelrohr mit 1 Durchlauf","Bündelrohr mit 1 Durchlauf","Bündelrohr mit 1 Durchlauf","Bündelrohr mit 1 Durchlauf","Bündelrohr mit 1 Durchlauf","Bündelrohr mit 1 Durchlauf","Bündelrohr mit 1 Durchlauf","Bündelrohr mit 1 Durchlauf"]
["","Wasserdurchfluss","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Leistungsregelung","Mindestleistung","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Verfahren","","","","","","","","","","","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos"]
["Gewicht","Betriebsgewicht","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Maßeinheit","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Raumheizen","Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Wasserwärmetauscher - Verdampfer","Wasserdurchfluss","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Typ","","","","","","","","","","","Plattenwärmetauscher.","Plattenwärmetauscher.","Plattenwärmetauscher.","Plattenwärmetauscher.","Plattenwärmetauscher.","Plattenwärmetauscher.","Plattenwärmetauscher.","Plattenwärmetauscher.","Plattenwärmetauscher."]
["","Wasservolumen","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: Eintrittswassertemp. Verdampfer 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb.","(1) - Kühlen: Eintrittswassertemp. Verdampfer 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb.","(1) - Kühlen: Eintrittswassertemp. Verdampfer 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb.","(1) - Kühlen: Eintrittswassertemp. Verdampfer 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb.","(1) - Kühlen: Eintrittswassertemp. Verdampfer 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb.","(1) - Kühlen: Eintrittswassertemp. Verdampfer 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb.","(1) - Kühlen: Eintrittswassertemp. Verdampfer 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb.","(1) - Kühlen: Eintrittswassertemp. Verdampfer 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb.","(1) - Kühlen: Eintrittswassertemp. Verdampfer 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb."]
["","","","","","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Heizleistung, Geräteleistungsaufnahme und COP beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 15/10 °C; Verflüssiger 10/45 °C, Gerät bei Volllast","(2) - Heizleistung, Geräteleistungsaufnahme und COP beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 15/10 °C; Verflüssiger 10/45 °C, Gerät bei Volllast","(2) - Heizleistung, Geräteleistungsaufnahme und COP beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 15/10 °C; Verflüssiger 10/45 °C, Gerät bei Volllast","(2) - Heizleistung, Geräteleistungsaufnahme und COP beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 15/10 °C; Verflüssiger 10/45 °C, Gerät bei Volllast","(2) - Heizleistung, Geräteleistungsaufnahme und COP beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 15/10 °C; Verflüssiger 10/45 °C, Gerät bei Volllast","(2) - Heizleistung, Geräteleistungsaufnahme und COP beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 15/10 °C; Verflüssiger 10/45 °C, Gerät bei Volllast","(2) - Heizleistung, Geräteleistungsaufnahme und COP beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 15/10 °C; Verflüssiger 10/45 °C, Gerät bei Volllast","(2) - Heizleistung, Geräteleistungsaufnahme und COP beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 15/10 °C; Verflüssiger 10/45 °C, Gerät bei Volllast","(2) - Heizleistung, Geräteleistungsaufnahme und COP beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 15/10 °C; Verflüssiger 10/45 °C, Gerät bei Volllast"]
["","","","","","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(4) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(4) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(4) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(4) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(4) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(4) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(4) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen.","(4) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ± 3 % liegen."]
["","","","","","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des anderen Verdichters bei 75 % der Maximallast","(5) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des anderen Verdichters bei 75 % der Maximallast","(5) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des anderen Verdichters bei 75 % der Maximallast","(5) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des anderen Verdichters bei 75 % der Maximallast","(5) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des anderen Verdichters bei 75 % der Maximallast","(5) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des anderen Verdichters bei 75 % der Maximallast","(5) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des anderen Verdichters bei 75 % der Maximallast","(5) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des anderen Verdichters bei 75 % der Maximallast","(5) - Maximaler Anlaufstrom: Anlaufstrom des größten Verdichters + Strom des anderen Verdichters bei 75 % der Maximallast"]
["","","","","","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Nennstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Kondensator 30/35 °C; Verdichterstrom","(6) - Nennstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Kondensator 30/35 °C; Verdichterstrom","(6) - Nennstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Kondensator 30/35 °C; Verdichterstrom","(6) - Nennstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Kondensator 30/35 °C; Verdichterstrom","(6) - Nennstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Kondensator 30/35 °C; Verdichterstrom","(6) - Nennstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Kondensator 30/35 °C; Verdichterstrom","(6) - Nennstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Kondensator 30/35 °C; Verdichterstrom","(6) - Nennstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Kondensator 30/35 °C; Verdichterstrom","(6) - Nennstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12/7 °C; Kondensator 30/35 °C; Verdichterstrom"]
["","","","","","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(7) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(7) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(7) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(7) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(7) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(7) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(7) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(7) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(8) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(8) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(8) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(8) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(8) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(8) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(8) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(8) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(9) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(9) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(9) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(9) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(9) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(9) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(9) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1","(9) - Maximalstrom für Kabelstärken: Volllastaufnahme des Verdichters x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Medium: Wasser","(10) - Medium: Wasser","(10) - Medium: Wasser","(10) - Medium: Wasser","(10) - Medium: Wasser","(10) - Medium: Wasser","(10) - Medium: Wasser","(10) - Medium: Wasser","(10) - Medium: Wasser"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(11) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(11) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(11) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(11) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(11) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(11) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(11) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS).","(11) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der Kaltwassersatz-Auswahlsoftware (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(12) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(12) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(12) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(12) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(12) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(12) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(12) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern.","(12) - Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Tatsächliche Kältemittelfüllmenge hängt vom endgültigen Geräteaufbau ab; weitere Informationen hierzu auf den Geräteschildern."]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Leistungsregelung","Verfahren","","","","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos"]
["","Mindestleistung","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Leistungsaufnahme","Kühlen","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Heizen","","Nom.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Tiefe","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Höhe","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Breite","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Betriebsgewicht","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Wasserwärmetauscher - Verdampfer","Typ","","","","Platten-Wärmetauscher","Platten-Wärmetauscher","Platten-Wärmetauscher","Platten-Wärmetauscher","Platten-Wärmetauscher","Platten-Wärmetauscher","Platten-Wärmetauscher"]
["","Wasservolumen","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["","Wasserdurchfluss","","Nom.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Verdichter","Typ","","","","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter","Monoschraubenverdichter"]
["","Anzahl","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Nom.","dB(A)","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Nom.","dB(A)","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Füllmenge","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Kreisläufe","","Anzahl","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Raumheizen","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Stromversorgung","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]