{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWB-CTN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWB04CATN6V3","FWB05CATN6V3","FWB06CATN6V3","FWB08CATN6V3","FWB10CATN6V3","FWB11CATN6V3","FWB15CATN6V3","FWB17CATN6V3"]
["Schalldruckpegel","Niedrig","","","dBA","20.0 (4)","31.0 (5)","31.0 (5)","30.0 (4)","30.0 (4)","30.0 (4)","53.0 (4)","53.0 (4)"]
["","Hoch","","","dBA","44.0 (4)","46.0 (5)","46.0 (5)","50.0 (4)","50.0 (4)","50.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["Gesamt-Schallleistungspegel","Niedrig","","","dBA","28.0 (4)","39.0 (4)","39.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["","Hoch","","","dBA","52.0 (4)","54.0 (4)","54.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","69.0 (4)","69.0 (4)"]
["Wasserdurchfluss","Kühlen","","Niedrig","l/h","160 (1)","222 (1)","274 (1)","343 (1)","394 (1)","482 (1)","1,095 (1)","1,225 (1)"]
["","","","Hoch","l/h","340 (1)","408 (1)","527 (1)","664 (1)","828 (1)","930 (1)","1,295 (1)","1,448 (1)"]
["","Heizen","","Hoch","l/h","346 (2)","408 (2)","528 (2)","749 (2)","898 (2)","955 (2)","1,357 (2)","1,472 (2)"]
["","","","Niedrig","l/h","153 (2)","231 (2)","276 (2)","408 (2)","442 (2)","457 (2)","1,162 (2)","1,248 (2)"]
["","Druckverlust wasserseitig","Heizen","Hoch","kPa","5 (2)","7 (2)","8 (2)","11 (2)","8 (2)","11 (2)","16 (2)","23 (2)"]
["","","","Niedrig","kPa","1 (2)","2 (2)","2 (2)","4 (2)","2 (2)","3 (2)","12 (2)","17 (2)"]
["","","Kühlen","Hoch","kPa","6 (1)","8 (1)","9 (1)","11 (1)","8 (1)","12 (1)","18 (1)","26 (1)"]
["","","","Niedrig","kPa","2 (1)","3 (1)","3 (1)","3 (1)","2 (1)","3 (1)","13 (1)","20 (1)"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Ableitung","","AD","mm","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["","Wasser","","Einlass","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Auslass","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Leistungsaufnahme","Hoch","","","kW","0.082","0.106","0.105","0.192","0.192","0.192","0.332","0.332"]
["","Niedrig","","","kW","0.024","0.034","0.034","0.076","0.076","0.076","0.235","0.235"]
["Zulässige Wassertemperatur","Heizen","","Max.","°C","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000"]
["","Kühlen","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","758","758","968","968","1,178","1,178","1,178","1,178"]
["","","","Tiefe","mm","665","665","665","665","745","745","745","745"]
["","","","Höhe","mm","250","250","250","250","280","280","280","280"]
["Wasseranschlüsse","Primärspule","","","Zoll","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","24.4","25.4","33.0","36.0","45.0","45.0","51.0","51.0"]
["Ventilator","Luftstromvolumen","","Niedrig","m³/h","109","171","195","305","333","333","1,050","1,050"]
["","","","Hoch","m³/h","276","341","402","652","760","760","1,289","1,289"]
["","Verfügbarer statischer Druck","","Hoch","Pa","63","77","63","75","61","61","60","60"]
["","","","Niedrig","Pa","10","19","19","17","12","12","40","40"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Eintrittswassertemp. 7°C, Wassertemperaturanstieg 5 K","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Eintrittswassertemp. 7°C, Wassertemperaturanstieg 5 K","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Eintrittswassertemp. 7°C, Wassertemperaturanstieg 5 K","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Eintrittswassertemp. 7°C, Wassertemperaturanstieg 5 K","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Eintrittswassertemp. 7°C, Wassertemperaturanstieg 5 K","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Eintrittswassertemp. 7°C, Wassertemperaturanstieg 5 K","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Eintrittswassertemp. 7°C, Wassertemperaturanstieg 5 K","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Eintrittswassertemp. 7°C, Wassertemperaturanstieg 5 K"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K","(2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K"]
["","","","","","(3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K","(3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K","(3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K","(3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K","(3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K","(3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K","(3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K","(3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K"]
["","","","","","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741","(4) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741"]
["","","","","","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(5) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen."]