{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":13,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02DATN5V3--","FWF02DAFN5V3--","FWF03DATN5V3--","FWF03DAFN5V3--","FWF04DATN5V3--","FWF04DAFN5V3--","FWF05DAFN5V3--","FWF05DATN5V3--"]
["Kühlleistung (Standard-Bedingungen)","Sensible Leistung, 2Leitungen","","Niedrig","kW","1.09","","1.75","","1.91","","","2.11"]
["","","","Hoch","kW","1.76","","2.31","","3.01","","","3.88"]
["","Sensible Leistung, 4Leitungen","","Niedrig","kW","","1.20","","1.61","","1.78","1.85"]
["","","","Hoch","kW","","1.76","","2.19","","2.88","3.67"]
["","Gesamtleistung, 2Leitungen","","Niedrig","kW","1.30","","2.37","","2.65","","","2.93"]
["","","","Hoch","kW","2.00","","3.00","","4.07","","","5.10"]
["","Gesamtleistung, 4Leitungen","","Niedrig","kW","","1.44","","2.30","","2.58","2.64"]
["","","","Hoch","kW","","2.00","","3.00","","4.00","5.02"]
["Heizleistung (Standard-Bedingungen)","Leistung, 2Leitungen","","Niedrig","kW","1.56","","2.44","","2.69","","","2.95"]
["","","","Hoch","kW","2.54","","3.30","","4.26","","","5.74"]
["","Leistung, 4Leitungen","","Niedrig","kW","","2.23","","2.78","","2.90","2.99"]
["","","","Hoch","kW","","3.31","","4.15","","4.59","5.64"]
["Leistungsaufnahme","Niedrig","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.02","0.01","0.02","0.02","0.02"]
["","Hoch","","","kW","0.018","0.017","0.019","0.019","0.024","0.024","0.047","0.045"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","260","260","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Breite","mm","642","642","642","642","642","642","642","642"]
["","","","Tiefe","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","14.5","16.0","15.5","17.0","15.5","17.0","17.0","15.5"]
["Ventilator","Luftstromvolumen","","Niedrig","m³/h","278","301","363","356","369","361","367","408"]
["","","","Hoch","m³/h","498","477","516","534","623","612","847","860"]
["Gesamt-Schallleistungspegel","Niedrig","","","dBA","33.0","34.0","36.0","36.0","36.0","38.0","40.0","39.0"]
["","Hoch","","","dBA","41.0","41.0","42.0","44.0","47.0","48.0","56.0","54.0"]
["Schalldruckpegel","Niedrig","","","dBA","19.0","20.0","22.0","22.0","22.0","24.0","26.0","25.0"]
["","Hoch","","","dBA","27.0","27.0","28.0","30.0","33.0","34.0","42.0","40.0"]
["Wasserdurchfluss","Kühlen","","Niedrig","l/h","224","248","407","396","455","444","455","504"]
["","","","Hoch","l/h","344","345","515","516","699","687","864","878"]
["","Heizen","","Hoch","l/h","437","285","568","357","733","395","485","987"]
["","","","Niedrig","l/h","269","192","419","239","463","249","257","507"]
["","Druckverlust wasserseitig","Kühlen","Niedrig","kPa","6","7","18","17","16","15","16","18"]
["","","","Hoch","kPa","8","8","25","25","29","28","41","41"]
["","","Heizen","Niedrig","kPa","6","7","21","5","15","5","6","18"]
["","","","Hoch","kPa","11","10","32","8","30","9","12","50"]
["Zulässige Wassertemperatur","Kühlen","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0"]
["","Heizen","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Wasser","","Einlass","","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)"]
["","","","Auslass","","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)","3/4\" PSP (Innengewinde)"]
["","Ableitung","","AD","mm","VP20 (Außendurchmesser 26, Innendurchmesser 20)","VP20 (Außendurchmesser 26, Innendurchmesser 20)","VP20 (Außendurchmesser 26, Innendurchmesser 20)","VP20 (Außendurchmesser 26, Innendurchmesser 20)","VP20 (Außendurchmesser 26, Innendurchmesser 20)","VP20 (Außendurchmesser 26, Innendurchmesser 20)","VP20 (Außendurchmesser 26, Innendurchmesser 20)","VP20 (Außendurchmesser 26, Innendurchmesser 20)"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Luft 27°C TK, 19°C FK; Eintrittswasser 7°C; Austrittswasser 12°C","(1) - Kühlen: Luft 27°C TK, 19°C FK; Eintrittswasser 7°C; Austrittswasser 12°C","(1) - Kühlen: Luft 27°C TK, 19°C FK; Eintrittswasser 7°C; Austrittswasser 12°C","(1) - Kühlen: Luft 27°C TK, 19°C FK; Eintrittswasser 7°C; Austrittswasser 12°C","(1) - Kühlen: Luft 27°C TK, 19°C FK; Eintrittswasser 7°C; Austrittswasser 12°C","(1) - Kühlen: Luft 27°C TK, 19°C FK; Eintrittswasser 7°C; Austrittswasser 12°C","(1) - Kühlen: Luft 27°C TK, 19°C FK; Eintrittswasser 7°C; Austrittswasser 12°C","(1) - Kühlen: Luft 27°C TK, 19°C FK; Eintrittswasser 7°C; Austrittswasser 12°C"]
["","","","","","(2) - Heizen: 2 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 45 °C; Austrittswasser 40 °C","(2) - Heizen: 2 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 45 °C; Austrittswasser 40 °C","(2) - Heizen: 2 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 45 °C; Austrittswasser 40 °C","(2) - Heizen: 2 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 45 °C; Austrittswasser 40 °C","(2) - Heizen: 2 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 45 °C; Austrittswasser 40 °C","(2) - Heizen: 2 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 45 °C; Austrittswasser 40 °C","(2) - Heizen: 2 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 45 °C; Austrittswasser 40 °C","(2) - Heizen: 2 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 45 °C; Austrittswasser 40 °C"]
["","","","","","(3) - Heizen: 4 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 65 °C; Austrittswasser 55 °C","(3) - Heizen: 4 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 65 °C; Austrittswasser 55 °C","(3) - Heizen: 4 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 65 °C; Austrittswasser 55 °C","(3) - Heizen: 4 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 65 °C; Austrittswasser 55 °C","(3) - Heizen: 4 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 65 °C; Austrittswasser 55 °C","(3) - Heizen: 4 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 65 °C; Austrittswasser 55 °C","(3) - Heizen: 4 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 65 °C; Austrittswasser 55 °C","(3) - Heizen: 4 Leitungen: Luft 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswasser 65 °C; Austrittswasser 55 °C"]
["","","","","","(4) - Das Gerät ist nicht vorbefüllt. Eine minimale Restfüllmenge ist vorhanden; diese hängt mit der Qualitätsprüfung im Werk zusammen.","(4) - Das Gerät ist nicht vorbefüllt. Eine minimale Restfüllmenge ist vorhanden; diese hängt mit der Qualitätsprüfung im Werk zusammen.","(4) - Das Gerät ist nicht vorbefüllt. Eine minimale Restfüllmenge ist vorhanden; diese hängt mit der Qualitätsprüfung im Werk zusammen.","(4) - Das Gerät ist nicht vorbefüllt. Eine minimale Restfüllmenge ist vorhanden; diese hängt mit der Qualitätsprüfung im Werk zusammen.","(4) - Das Gerät ist nicht vorbefüllt. Eine minimale Restfüllmenge ist vorhanden; diese hängt mit der Qualitätsprüfung im Werk zusammen.","(4) - Das Gerät ist nicht vorbefüllt. Eine minimale Restfüllmenge ist vorhanden; diese hängt mit der Qualitätsprüfung im Werk zusammen.","(4) - Das Gerät ist nicht vorbefüllt. Eine minimale Restfüllmenge ist vorhanden; diese hängt mit der Qualitätsprüfung im Werk zusammen.","(4) - Das Gerät ist nicht vorbefüllt. Eine minimale Restfüllmenge ist vorhanden; diese hängt mit der Qualitätsprüfung im Werk zusammen."]
["","","","","","(5) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(5) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(5) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(5) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(5) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(5) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(5) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).","(5) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK)."]