{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDQ-A3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDQ15A3VEB","FXDQ20A3VEB","FXDQ25A3VEB","FXDQ32A3VEB","FXDQ40A3VEB","FXDQ50A3VEB","FXDQ63A3VEB"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dBA","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dBA","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["Kältemittel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Leistungsaufnahme - 50Hz","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","6","6","6","6","6","6","10"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Gas","","AD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Ableitung","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Erforderliche Zwischendeckenhöhe >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","50","51","51","51","52","53","54"]
["Luftfilter","Typ","","","","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","750","750","750","750","950","950","1,150"]
["","","","Tiefe","mm","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Höhe","mm","200","200","200","200","200","200","200"]
["Gehäuse","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech"]
["","Farbe","","","","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","22","22","22","22","26","26","29"]
["Ventilator","Externer statischer Druck (ESP) – 50Hz","","Hoch","Pa","30.0","30.0","30.0","30.0","44.0","44.0","44.0"]
["","Luftvolumenstrom - 50 Hz","Kühlen","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","m³/min","7.5","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","m³/min","6.4","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["Entleerungshöhe","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Strom - 50 Hz","Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Bezeichnung","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Hinweise","","","","","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung."]
["","","","","","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(4) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren."]
["","","","","","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)","(5) - Externer statischer Druck kann an der Fernbedienung verändert werden (von Standard bis hoch, siehe Installationsanleitung)"]
["","","","","","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(6) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(7) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(8) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(8) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(8) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(8) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(8) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(8) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(8) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA"]
["","","","","","(9) - MSiA ≤ 4 x VLA","(9) - MSiA ≤ 4 x VLA","(9) - MSiA ≤ 4 x VLA","(9) - MSiA ≤ 4 x VLA","(9) - MSiA ≤ 4 x VLA","(9) - MSiA ≤ 4 x VLA","(9) - MSiA ≤ 4 x VLA"]
["","","","","","(10) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(10) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(10) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(10) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(10) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(10) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(10) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]
["","","","","","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(12) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(12) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(12) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(12) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(12) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(12) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(12) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(13) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(13) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(13) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(13) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(13) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(13) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(13) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A"]