{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":114,"n_cols":16,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYA8A7Y1B","RXYA10A7Y1B","RXYA12A7Y1B","RXYA13A7Y1B","RXYA14A7Y1B","RXYA16A7Y1B","RXYA16A7Y1B.","RXYA18A7Y1B","RXYA18A7Y1B.","RXYA20A7Y1B","RXYA20A7Y1B."]
["System","Außengerätemodul 1","","","","","","","RYMA5A","","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA8A"]
["","Außengerätemodul 2","","","","","","","RXYA8A","","","RXYA8A","","RXYA10A","","RXYA12A"]
["Empfohlene Kombination","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","8 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB"]
["Empfohlene Kombination 2","","","","","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","8 x FXSA63A2VEB","10 x FXSA50A2VEB"]
["Kontinuierlicher Heizbetrieb","","","","","","","","Ja","","","Ja","","Ja","","Ja"]
["Kühlleistung","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)","36.4","40","45","44.8","","50.4","56","55.9"]
["Heizleistung","Prated,h","","","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","36.4","40","45","44.8","","50.4","56","55.9"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","36.4","40","45","44.8","","50.4","56","55.9"]
["COP bei Nennleistung","COP bei Nennleistung-=-6 °C FK-=-kW/kW","","","KW/KW","3.83 (2)","3.45 (2)","3.46 (2)","3.76","3.57 (2)","3.52 (2)","3.72","","3.61","3.37 (2)","3.6"]
["SEER","","","","","7.26","7.06","7.04","7.42","7.63","6.99","7.12","","7.18","6.52","7.16"]
["Empfohlene Kombination 2 SEER","","","","","6.97","6.85","6.62","7.08","7.4","6.88","6.87","","6.85","6.42","6.86"]
["SCOP","","","","","4.11","4.33","4.49","4.11","4.28","4.26","4.35","","4.34","4.14","4.38"]
["Empfohlene Kombination 2 SCOP","","","","","4.1","4.34","4.56","4.19","4.33","4.33","4.38","","4.4","4.11","4.48"]
["Raumkühlen","Raumkühlen-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-EERd","","3.09","3.06","3.05","3.39","3.11","2.97","3.17","","3.19","2.36","3.12"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","22.4","28","33.5","36.4","40","45","44.8","","50.4","56","55.9"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung B (30 °C – 27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung B (30 °C – 27/19)-=-EERd","","5.13","4.95","4.49","5.94","4.84","4.65","5.18","","5.18","4.65","4.88"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung B (30 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","16.5","20.6","24.7","26.8","29.5","33.2","33","","37.1","41.3","41.2"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-EERd","","9.12","8.51","8.34","9.04","8.74","8.15","8.63","","8.59","7.2","8.53"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","10.6","13.3","15.9","18","18.9","21.3","21.2","","23.9","26.5","26.5"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-EERd","","15.3","14.8","17.5","13.9","22.5","16.5","14.8","","14.9","16.1","16.3"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","8.13","8.19","8.57","15.5","10.93","11.1","15.9","","16.3","11.79","16.7"]
["Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-EERd","","3.02","2.93","2.89","3.27","3.02","2.88","3.05","","3.17","2.28","3.02"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","22.4","28","33.5","36.4","40","45","44.8","","50.4","56","55.9"]
["","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-EERd","","4.99","4.82","4.32","5.65","4.78","4.6","4.97","","4.91","4.41","4.68"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","16.5","20.6","24.8","26.8","29.5","33.2","33","","37.1","41.3","41.2"]
["","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-EERd","","8.58","8.23","7.64","8.53","8.33","7.98","8.32","","8.11","7.41","8.09"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","10.6","13.3","15.9","17.8","18.9","21.3","21.2","","23.9","26.5","26.5"]
["","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-EERd","","14.58","14.4","16.23","13.26","21.53","16.23","14.2","","14.04","15.94","15.5"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","7.82","7.97","8.2","15","10.6","10.8","15.5","","15.8","11.8","16"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TBivalent","","COPd (deklarierter COP)","","2.8","2.28","2.38","2.74","2.57","2.53","2.87","","2.51","2.23","2.55"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","13.7","16","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","","27.9","31","31"]
["","","","Tbiv (Bivalenz-Temperatur)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["Raumheizen (durchschnittliches Klima)","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung E (-10 °C)","","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung E (-10 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.8","2.28","2.38","2.74","2.57","2.53","2.87","","2.51","2.23","2.55"]
["","","","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung E (-10 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","13.7","16","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","","27.9","31","31"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TOL","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7 °C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7 °C)-=-COPd (deklarierter COP)","","3.06","2.67","2.84","3.03","2.94","2.87","3.18","","2.87","2.6","2.95"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","12.1","14.2","16.3","19.2","18.2","20.5","20.5","","24.7","27.4","27.4"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-COPd (deklarierter COP)","","3.81","4.23","4.15","4.02","3.86","3.93","4.17","","4.2","3.84","4.09"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","7.38","8.62","9.89","11.7","11.1","12.5","12.5","","15","16.7","16.7"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-COPd (deklarierter COP)","","5.27","5.7","6.32","5.11","6.31","6.21","5.45","","5.6","5.92","5.9"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.76","5.54","6.36","8.4","7.14","8.03","8.05","","9.66","10.7","10.7"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-COPd (deklarierter COP)","","7.04","7.92","9.14","6.47","6.68","6.04","6.93","","7.49","7.53","8.06"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.51","5.46","5.52","8.93","5.15","5.07","9.04","","9.97","7.16","10"]
["Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.73","2.32","2.38","2.75","2.58","2.54","2.87","","2.27","2.18","2.34"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","13.7","16","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","","27.9","31","31"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Tbiv (bivalente Temperatur)-=-°C","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.73","2.32","2.38","2.75","2.58","2.54","2.87","","2.27","2.18","2.34"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","13.7","16","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","","27.9","31","31"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Tol (Temperaturbetriebsgrenze)-=-°C","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","3","2.62","2.83","3.05","2.95","2.89","3.18","","2.86","2.54","2.96"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","12.1","14.2","16.3","19.2","18.2","20.5","20.5","","24.7","27.5","27.4"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","3.8","4.24","4.26","4.12","3.89","3.96","4.18","","4.27","3.79","4.21"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","7.45","8.61","9.89","11.7","11.1","12.5","12.5","","15","16.7","16.7"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","5.35","5.79","6.39","5.24","6.45","6.41","5.57","","5.78","5.98","6.07"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.76","5.54","6.36","8.54","7.14","8.04","8.08","","9.65","10.7","10.7"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","7.04","7.91","9.39","6.58","6.94","6.47","6.97","","7.59","7.81","8.3"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.71","5.6","5.8","9.17","5.33","5.36","9.24","","10.3","7.62","10.5"]
["Leistungsbereich","PS","","","","8","10","12","13","14","16","16","","18","20","20"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64","64 (3)","64 (3)","64","","64","64 (3)","64"]
["Anschluss nach Innengeräteindex","Min.","","","","100","125","150","163","175","200","200","","225","250","250"]
["","Max.","","","","260","325","390","423","455","520","520","","585","650","650"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","1685","1685","1685","","1685","1685","","","","1685"]
["","","","Breite","mm","930","930","930","","1240","1240","","","","1240"]
["","","","Tiefe","mm","765","765","765","","765","765","","","","765"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","214","214","214","","297","297","","320","","320"]
["Ventilator","Externer statischer Druck (ESP)","","Max.","Pa","78","78","78","","78","78","","","","78"]
["Verdichter","Typ","","","","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","","","","Hermetischer Scrollverdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","","Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Min.-=-°C TK","°C TK","-5","-5","-5","","-5","-5","","","","-5"]
["","","","Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Max.-=-°C TK","°C TK","46","46","46","","46","46","","","","46"]
["","Heizen","","Betriebsbereich-=-Heizen-=-Min.-=-°C FK","°C FK","-20","-20","-20","","-20","-20","","","","-20"]
["","","","Betriebsbereich-=-Heizen-=-Max.-=-°C FK","°C FK","16","16","16","","16","16","","","","16"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Nom.","dB(A)","78.3 (5)","78.8 (5)","82.5 (5)","81.3","79.5 (5)","83.7 (5)","81.3","","81.6","87.9 (5)","83.9"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Nom.","dB(A)","56.3 (6)","58","60.8 (6)","59.3","59","61.6 (6)","59.3","","60.2","67","62.1"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","","675","675","675"]
["","Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq.","","","tCO2-Äq.","6.08","6.08","6.08","","7.16","7.16","","","","7.16"]
["","Füllmenge","","","kg","9","9","9","","10.6","10.6","","10.6","","10.6"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","","12.7","12.7","12.7"]
["","Gas","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","19.1","19.1","22.2","22.2","22.2","28.6","28.6","","28.6","28.6","28.6"]
["","Ausgleichsleitung","","AD","mm","","","","19.1","","","19.1","","19.1","","19.1"]
["","Gesamtleitungslänge","System","Ist","m","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","500","1000 (7)","1000 (7)","500","","500","1000 (7)","500"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415"]
["Standardzubehör","Connection pipes","","","","1","1","1","","1","1","","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","","1","1","","","","1"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab."]
["","","","","","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht."]
["","","","","","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch"]
["","","","","","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom."]
["","","","","","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird."]
["","","","","","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%."]
["","","","","","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung."]
["","","","","","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10-20PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung"]