{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYQ8T7Y1B8","RXYQ24T7Y1B8","RXYQ38T7Y1B8"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Nom.","dBA","58.0 (5)","65.0 (5)","67.2 (5)"]
["Standardzubehör","Installationsanleitung","","","","1","1","1"]
["","Bedienungsanleitung","","","","1","1","1"]
["","Verbindungsleitungen","","","","1","1","1"]
["Leistungsbereich","PS","","","","8","24","38"]
["Betriebsbereich","Kühlen","","Max.","°CTK","43.0"]
["","","","Min.","°CTK","-5.0"]
["","Heizen","","Min.","°C FK","-20.0"]
["","","","Max.","°C FK","15.5"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Raumkühlen","BedingungB (30°C–27/19)","","Pdc","kW","16.5","49.7","75.5"]
["","","","EERd","","4.1","4.0","3.9"]
["","BedingungD (20°C–27/19)","","Pdc","kW","4.8","14.3","21.6"]
["","","","EERd","","8.7","9.5","10.0"]
["","BedingungA (35°C–27/19)","","EERd","","2.5","2.2","2.2"]
["","","","Pdc","kW","22.4","67.4","102.4"]
["","BedingungC (25°C–27/19)","","EERd","","6.4","6.7","6.6"]
["","","","Pdc","kW","10.6","31.9","48.5"]
["SCOP","","","","","3.6","3.7","3.7"]
["Verdichter","Typ","","","","Hermetischer Scrollverdichter"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","187"]
["Kältemittel","Charge","","","TCO2-Äquivalent","12.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Füllmenge","","","kg","5.9"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Anschluss nach Innengeräteindex","Min.","","","","100.0","300.0","475.0"]
["","Max.","","","","260.0","780.0","1,235.0"]
["Kühlleistung","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","67.4 (1)","102.4 (1)"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","9.52","15.9","19.1"]
["","","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","Gesamtleitungslänge","System","Ist","m","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gas","","AD","mm","19.1","34.9","41.3"]
["","","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["Empfohlene Kombination","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TOL","","COPd (deklarierter COP)","","2.0","1.8","2.1"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","-10","-10","-10"]
["","BedingungD (12°C)","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","6.6","6.6","9.0"]
["","","","COPd (deklarierter COP)","","8.4","8.4","6.7"]
["","BedingungB (2°C)","","COPd (deklarierter COP)","","3.1","3.2","3.4"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","7.4","19.8","31.3"]
["","BedingungC (7°C)","","COPd (deklarierter COP)","","6.4","6.0","5.4"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","5.7","12.8","20.1"]
["","BedingungA (-7°C)","","COPd (deklarierter COP)","","2.3","2.2","2.4"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","12.1","32.6","51.5"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tbiv (Bivalenz-Temperatur)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarierter COP)","","2.0","1.8","2.1"]
["SEER","","","","","5.4","5.5","5.4"]
["Sound power level","Kühlen","","Nom.","dBA","78.0 (4)","86.6 (4)","88.9 (4)"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","930"]
["","","","Tiefe","mm","765"]
["","","","Höhe","mm","1,685"]
["Ventilator","Externer statischer Druck","","Max.","Pa","78"]
["Heizleistung","Prated,h","","","kW","13.7","36.9","58.2"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["","Bezeichnung","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Spannung","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Tatsächliche Anzahl der anschließbaren Innengeräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV-Innengerät, Hydrobox, RA-Innengerät usw.) und den Verbindungsanschlussbeschränkungen für das System (50 % < = CR < = 130 %)","(3) - Tatsächliche Anzahl der anschließbaren Innengeräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV-Innengerät, Hydrobox, RA-Innengerät usw.) und den Verbindungsanschlussbeschränkungen für das System (50 % < = CR < = 130 %)","(3) - Tatsächliche Anzahl der anschließbaren Innengeräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV-Innengerät, Hydrobox, RA-Innengerät usw.) und den Verbindungsanschlussbeschränkungen für das System (50 % < = CR < = 130 %)"]
["","","","","","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch"]
["","","","","","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom."]
["","","","","","(9) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(9) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(9) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird."]
["","","","","","(10) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(10) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(10) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","(11) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(11) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(11) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(12) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(12) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(12) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen."]
["","","","","","(13) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators","(13) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators","(13) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators"]
["","","","","","(14) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(14) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(14) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(15) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(15) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(15) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(16) - Der AUTOMATIK ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV4-Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der erweiterten Energiesparfunktionen (variable Kältemitteltemperatur).","(16) - Der AUTOMATIK ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV4-Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der erweiterten Energiesparfunktionen (variable Kältemitteltemperatur).","(16) - Der AUTOMATIK ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV4-Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der erweiterten Energiesparfunktionen (variable Kältemitteltemperatur)."]
["","","","","","(17) - Der STANDARD ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV4 Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen.","(17) - Der STANDARD ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV4 Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen.","(17) - Der STANDARD ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV4 Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen."]
["","","","","","(18) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(18) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(18) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","(19) - Schalldrucksystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], mit Gerät A = A dBA, Gerät B = B dBA, Gerät C = C dBA","(19) - Schalldrucksystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], mit Gerät A = A dBA, Gerät B = B dBA, Gerät C = C dBA","(19) - Schalldrucksystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], mit Gerät A = A dBA, Gerät B = B dBA, Gerät C = C dBA"]
["","","","","","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","(21) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(21) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(21) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","(22) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(22) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(22) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung."]
["","","","","","(23) - Daten für Multi-Anwendung (22–54 PS) entsprechen den Standard-Mehrfachkombinationen.","(23) - Daten für Multi-Anwendung (22–54 PS) entsprechen den Standard-Mehrfachkombinationen.","(23) - Daten für Multi-Anwendung (22–54 PS) entsprechen den Standard-Mehrfachkombinationen."]