{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSCQ-TV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSCQ4TMV1B","RXYSCQ5TMV1B","RXYSCQ6TMV1B"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Nom.","dBA","51.0 (8)","52.0 (8)","53.0 (8)"]
["Standardzubehör","Installationsanleitung","","","","1","1","1"]
["","Bedienungsanleitung","","","","1","1","1"]
["","Verbindungsleitungen","","","","1","1","1"]
["Leistungsbereich","PS","","","","4","5","6"]
["Betriebsbereich","Kühlen","","Max.","°CTK","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CTK","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Heizen","","Min.","°C FK","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°C FK","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","322.8","303.4","281.3"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Raumkühlen","Bedingung B (30 °C – 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.5","5.0","4.5"]
["","Bedingung D (20 °C – 27/19)","","Pdc","kW","4.8","4.9","5.0"]
["","","","EERd","","18.6","19.9","21.2"]
["","Bedingung A (35 °C – 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Bedingung C (25 °C – 27/19)","","EERd","","11.4","10.5","8.9"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.6","4.7","4.7"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","89","89","89"]
["Kältemittel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Füllmenge","","","kg","3.7","3.7","3.7"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Leistungsaufnahme - 50Hz","Heizen","Nom.","6°C FK","kW","2.82 (5)","3.44 (5)","4.18 (5)"]
["Anschluss nach Innengeräteindex","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Kühlleistung","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP bei Nennleistung","6°C FK","","","kW/kW","4.29","4.07","3.71"]
["Empfohlene Kombination","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TOL","","COPd (deklarierter COP)","","2.8","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","-10","-10","-10"]
["","Bedingung D (12 °C)","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","4.0","4.0","4.0"]
["","","","COPd (deklarierter COP)","","7.9","8.1","8.2"]
["","Bedingung B (2 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","4.5","4.5","4.4"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Bedingung C (7 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","6.3","6.4","6.6"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","3.4","3.4","3.7"]
["","Bedingung A (-7 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","3.2","3.1","3.1"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (Bivalenz-Temperatur)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarierter COP)","","2.8","2.7","2.7"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","10","10","10"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Gesamtleitungslänge","System","Ist","m","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gas","","AD","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["SEER","","","","","8.1","7.7","7.1"]
["Sound power level","Kühlen","","Nom.","dBA","68.0 (7)","69.0 (7)","70.0 (7)"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","940","940","940"]
["","","","Tiefe","mm","460","460","460"]
["","","","Höhe","mm","823","823","823"]
["ηs,h","%","","","","182.3","185.1","186.0"]
["Heizleistung","Prated,h","","","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["","Nom.","","6°C FK","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Bezeichnung","","","","V1","V1","V1"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(2) - Kühlen: T1: Innentemp. 26,7 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 35 °C TK, AHRI 1230:2010, Leistungsaufnahme Innengeräte (Kanalversion) inklusive","(2) - Kühlen: T1: Innentemp. 26,7 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 35 °C TK, AHRI 1230:2010, Leistungsaufnahme Innengeräte (Kanalversion) inklusive","(2) - Kühlen: T1: Innentemp. 26,7 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 35 °C TK, AHRI 1230:2010, Leistungsaufnahme Innengeräte (Kanalversion) inklusive"]
["","","","","","(3) - Kühlen: T3: Innentemp. 29,0 °C TK, 19,0 °C FK, Außentemp. 46 °C TK, ISO 15042:2011, Leistungsaufnahme Innengeräte (Kanalversion) inklusive","(3) - Kühlen: T3: Innentemp. 29,0 °C TK, 19,0 °C FK, Außentemp. 46 °C TK, ISO 15042:2011, Leistungsaufnahme Innengeräte (Kanalversion) inklusive","(3) - Kühlen: T3: Innentemp. 29,0 °C TK, 19,0 °C FK, Außentemp. 46 °C TK, ISO 15042:2011, Leistungsaufnahme Innengeräte (Kanalversion) inklusive"]
["","","","","","(4) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK, AHRI 1230:2010, Leistungsaufnahme Innengeräte (Kanalversion) inklusive","(4) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK, AHRI 1230:2010, Leistungsaufnahme Innengeräte (Kanalversion) inklusive","(4) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK, AHRI 1230:2010, Leistungsaufnahme Innengeräte (Kanalversion) inklusive"]
["","","","","","(5) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(5) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(5) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(6) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).","(6) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).","(6) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50 % ≤ CR ≤ 130 %)."]
["","","","","","(7) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(7) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(7) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(8) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(8) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(8) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(9) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(9) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(9) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch"]
["","","","","","(10) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(10) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(10) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(11) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(11) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(11) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom."]
["","","","","","(12) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(12) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(12) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird."]
["","","","","","(13) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(13) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(13) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","(14) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(14) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(14) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(15) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(15) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(15) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen."]
["","","","","","(16) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators","(16) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators","(16) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators"]
["","","","","","(17) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(17) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(17) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(18) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(18) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(18) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(19) - Der Automatik-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen (Regelung der variablen Kältemitteltemperatur).","(19) - Der Automatik-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen (Regelung der variablen Kältemitteltemperatur).","(19) - Der Automatik-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen (Regelung der variablen Kältemitteltemperatur)."]
["","","","","","(20) - Der Standard-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen.","(20) - Der Standard-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen.","(20) - Der Standard-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen."]
["","","","","","(21) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(21) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(21) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","(23) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(23) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(23) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","(24) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(24) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(24) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung."]