{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TV9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8VB9","RXYSQ5T8VB9","RXYSQ6T8VB9"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Nom.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Standardzubehör","Installationsanleitung","","","","1","1","1"]
["","Bedienungsanleitung","","","","1","1","1"]
["","Verbindungsleitungen","","","","1","1","1"]
["Leistungsbereich","PS","","","","4","5","6"]
["Betriebsbereich","Kühlen","","Max.","°CTK","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CTK","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Heizen","","Min.","°C FK","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°C FK","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","278.9","270.1","278.0"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Raumkühlen","Bedingung B (30 °C – 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.3","4.9","4.9"]
["","Bedingung D (20 °C – 27/19)","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["","","","EERd","","14.0","15.3","16.4"]
["","Bedingung A (35 °C – 27/19)","","EERd","","3.1","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Bedingung C (25 °C – 27/19)","","EERd","","9.6","9.2","9.5"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.4","4.6","4.9"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","104","104","104"]
["Kältemittel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Füllmenge","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Leistungsaufnahme - 50Hz","Heizen","Nom.","6°C FK","kW","2.68 (2)","3.27 (2)","3.97 (2)"]
["Anschluss nach Innengeräteindex","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Kühlleistung","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP bei Nennleistung","6°C FK","","","kW/kW","4.52","4.28","3.90"]
["Empfohlene Kombination","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TOL","","COPd (deklarierter COP)","","2.6","2.6","2.7"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","-10","-10","-10"]
["","Bedingung D (12 °C)","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["","","","COPd (deklarierter COP)","","7.3","7.9","8.5"]
["","Bedingung B (2 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","4.3","4.5","4.7"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Bedingung C (7 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","6.0","6.4","6.8"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Bedingung A (-7 °C)","","COPd (deklarierter COP)","","2.9","3.0","3.1"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (Bivalenz-Temperatur)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarierter COP)","","2.6","2.6","2.7"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","10","10","10"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Gesamtleitungslänge","System","Ist","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Gas","","AD","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Lötverbindung"]
["SEER","","","","","7.0","6.8","7.0"]
["Sound power level","Kühlen","","Nom.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","900","900","900"]
["","","","Tiefe","mm","320","320","320"]
["","","","Höhe","mm","1,345","1,345","1,345"]
["ηs,h","%","","","","171.6","182.9","192.8"]
["Heizleistung","Prated,h","","","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["","Nom.","","6°C FK","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Bezeichnung","","","","V1","V1","V1"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).","(3) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).","(3) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50 % ≤ CR ≤ 130 %)."]
["","","","","","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch"]
["","","","","","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom."]
["","","","","","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(11) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(11) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen.","(11) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen."]
["","","","","","(12) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators","(12) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators","(12) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators"]
["","","","","","(13) - Der Automatik-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen (Regelung der variablen Kältemitteltemperatur).","(13) - Der Automatik-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen (Regelung der variablen Kältemitteltemperatur).","(13) - Der Automatik-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, unter Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen (Regelung der variablen Kältemitteltemperatur)."]
["","","","","","(14) - Der Standard-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen.","(14) - Der Standard-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen.","(14) - Der Standard-ESEER-Wert entspricht dem normalen VRV IV-S Wärmepumpenbetrieb, ohne Berücksichtigung der modernen Energiesparfunktionen."]
["","","","","","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","(16) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(16) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(16) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(17) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(17) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(17) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung."]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","(20) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(20) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(20) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]