{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-BAW / SERHQ-BAW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20BAW / SERHQ020BAW1","SEHVX32BAW / SERHQ032BAW1","SEHVX40BAW / SERHQ020BAW1 + SERHQ020BAW1","SEHVX64BAW / SERHQ032BAW1 + SERHQ032BAW1"]
["Kältemittelfüllmenge","pro Kreislauf","","kg","7.60","9.60","7.60","9.60"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","15.9","20.0","15.9","20.0"]
["Verdichter","Typ","","","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter"]
["","Anzahl_","","","2","3","4","6"]
["Luftwärmetauscher","Typ","","","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil"]
["EER","","","","2.84","2.50","2.80","2.48"]
["ESEER","","","","4.70","4.10","4.40","4.05"]
["Kältemittel","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Kreisläufe","Anzahl","","1","1","2","2"]
["","Regelung","","","Elektronisches Expansionsventil","Elektronisches Expansionsventil","Elektronisches Expansionsventil","Elektronisches Expansionsventil"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","21.2 (1)","31.8 (1)","42.3 (1)","63.3 (1)"]
["Wasserwärmetauscher","Wasservolumen","","l","3","5","6","9"]
["","Typ","","","Gelötetes Blech","Gelötetes Blech","Gelötetes Blech","Gelötetes Blech"]
["","Wasserdurchfluss","Min.","l/min","23","36","46","72"]
["Leistungsaufnahme","Kühlen","Nom.","kW","7.47 (1)","12.7 (1)","15.1 (1)","25.5 (1)"]
["","Heizen","Nom.","kW","6.76 (2)","10.6 (2)","13.7 (2)","21.4 (2)"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","Nom.","dBA","78","80","81","83"]
["COP","","","","3.07","2.93","3.03","2.93"]
["Leistungsregelung","Mindestleistung","","%","25","25","25","25"]
["","Verfahren","","","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt","Invertergeregelt"]
["Ventilator","Externer statischer Druck","Max.","Pa","78","78","78","78"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","20.8 (2)","31.2 (2)","41.7 (2)","62.7 (2)"]
["Wasserkreislauf","Entleerungs- / Füllventil","","","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["","Entlüftungsventil","","","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["","Absperrventil","","","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["","Sicherheitsventil","","bar","3","3","3","3"]
["Power supply","Phase","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenz","","Hz","50","50","50","50"]
["","Bezeichnung","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Spannung","","V","400","400","400","400"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C"]
["","","","","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL).","(4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL).","(4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL).","(4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL)."]
["","","","","(5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich.","(5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich.","(5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich.","(5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich."]
["","","","","(6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren).","(6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren).","(6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren).","(6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren)."]
["","","","","(7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite.","(7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite.","(7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite.","(7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite."]
["","","","","(8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß","(8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß","(8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß","(8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß"]