{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SERHQ-BAW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SERHQ020BAW1 + SERHQ020BAW1","SERHQ020BAW1","SERHQ032BAW1 + SERHQ032BAW1","SERHQ032BAW1"]
["Verdichter","Typ","","","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter"]
["","Anzahl_","","","4","","6"]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","240","","316"]
["Abmessungen","Gerät","Breite","mm","765","","765"]
["","","Tiefe","mm","930","","1,240"]
["","","Höhe","mm","1,680","","1,680"]
["Power supply","Phase","","","3N~","","3N~"]
["","Frequenz","","Hz","50","","50"]
["","Bezeichnung","","","W1","","W1"]
["","Spannung","","V","400","","400"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C","","(1) - Kühlen: Wassertemp. Verdampfereintritt 12°C, Wassertemp. Verdampferaustritt 7°C, Umgebungstemp. 35°C"]
["","","","","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","","(3) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL).","","(4) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL)."]
["","","","","(5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich.","","(5) - Ausschließlich Wasservolumen im Gerät. In den meisten Anwendungen bringt dieses Mindest-Wasservolumen ein zufriedenstellendes Ergebnis. In kritischen Prozessen oder in Räumen mit hoher Heizlast wird jedoch ein zusätzliches Wasservolumen benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter dem Betriebsbereich."]
["","","","","(6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren).","","(6) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z. B. Gebläsekonvektoren)."]
["","","","","(7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite.","","(7) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite."]
["","","","","(8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß","","(8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Höhe","mm","","1680","","1680"]
["","","Breite","mm","","765","","765"]
["","","Tiefe","mm","","930","","1240"]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","","240","","316"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","W1","","W1"]
["","Phase","","","","3N~","","3N~"]
["","Frequenz","","Hz","","50","","50"]
["","Spannung","","V","","400","","400"]